## Sheet1
Floor area | [m²] | 1951 | Borehole Load |  |  |  | Borehole Peak
|  |  | Heating | Cooling |  |  | Heating | Cooling
Borehole Depth | [m] | 110 | [kWh] | [kWh] |  |  | [kW] | [kW]
Borehole Spacing | [m] | 6 | 14360 | 0 | 0.20207 | 0 | 53.3333 | 0
Field Width | [#] | 5 | 11569 | 19 | 0.1628 | 0.0011797 | 47.3333 | 0
Field Length | [#] | 4 | 8547 | 35 | 0.12027 | 0.0021731 | 34 | 8.5
Borehole Resistance | [K/W] | 0.15 | 5137 | 239 | 0.072288 | 0.014839 | 18.3333 | 17.25
|  |  | 1360 | 1346 | 0.019138 | 0.083571 | 0 | 33.25
Soil Conductivity | [W/mK] | 3.5 | 368 | 2110 | 0.0051785 | 0.13101 | 0 | 46.75
Undisturbed Ground Temperature | [C] | 10 | 208 | 5741 | 0.002927 | 0.35645 | 0 | 53.25
|  |  | 293 | 5105 | 0.0041231 | 0.31696 | 0 | 60
Results |  |  | 1207 | 1178 | 0.016985 | 0.07314 | 13.3333 | 40
Ideal Depth | [m] | 103.5329 | 4013 | 325 | 0.056471 | 0.020179 | 28.3333 | 9.25
Capacity | [%] | 94.12% | 10056 | 8 | 0.14151 | 0.00049671 | 39.6667 | 0
|  |  | 13945 | 0 | 0.19623 | 0 | 45.3333 | 0
|  |  | 71063 | 16106 | 1 | 1 | 53.3333 | 60
|  |  | 36.4239 | 8.2553 |  |  | 27.3364 | 30.7535