## Sheet1
Floor area | [m²] | 1951 | Borehole Load |  |  |  | Borehole Peak
|  |  | Heating |  | Cooling |  | Heating | Cooling
Results to use | [-] | monthly | [kWh] |  | [kWh] |  | [kW] | [kW]
Borehole Depth | [m] | 110 | 14360 | 20.21% | 0 | 0% | 53.3333 | 0
Borehole Spacing | [m] | 6 | 11569 | 16.28% | 19 | 0.118% | 47.3333 | 0
Field Width | [#] | 5 | 8547 | 12.03% | 35 | 0.2173% | 34 | 8.5
Field Length | [#] | 4 | 5137 | 7.229% | 239 | 1.484% | 18.3333 | 17.25
Borehole Resistance | [K/W] | 0.15 | 1360 | 1.914% | 1346 | 8.357% | 0 | 33.25
|  |  | 368 | 0.5179% | 2110 | 13.1% | 0 | 46.75
Soil Conductivity | [W/mK] | 3.5 | 208 | 0.2927% | 5741 | 35.65% | 0 | 53.25
Undisturbed Ground Temperature | [C] | 10 | 293 | 0.4123% | 5105 | 31.7% | 0 | 60
|  |  | 1207 | 1.698% | 1178 | 7.314% | 13.3333 | 40
Results |  |  | 4013 | 5.647% | 325 | 2.018% | 28.3333 | 9.25
Ideal Depth | [m] | 103.5329 | 10056 | 14.15% | 8 | 0.04967% | 39.6667 | 0
Capacity | [%] | 94.12% | 13945 | 19.62% | 0 | 0% | 45.3333 | 0
|  |  | 71063 | 100% | 16106 | 100% | 53.3333 | 60
|  |  | 36.4239 |  | 8.2553 |  | 27.3364 | 30.7535
| Heating | Cooling
| [kWh] | [kWh]
| 482973.0855 | 446200
| 35.7154 | 0
| 40.457 | 0
| 44.0395 | 0
| 47.0796 | 0
| 50.8327 | 0
| 294.2923 | 0
| 169.2162 | 0
| 143.7058 | 0
| 49.4548 | 0
| 60.9983 | 0
| 67.2534 | 0
| 71.2427 | 0
| 75.3676 | 0
| 80.8572 | 0
| 86.1719 | 0
| 91.4122 | 0
| 253.634 | 0
| 157.0034 | 0
| 87.3835 | 0
| 124.9492 | 0
| 104.6442 | 0.026424
| 139.7034 | 0
| 17.3831 | 0
| 25.471 | 0
| 34.5825 | 0
| 37.9594 | 0
| 39.5078 | 0
| 42.5829 | 0
| 44.7788 | 0
| 288.1728 | 0
| 166.3249 | 0
| 138.4961 | 0
| 43.6808 | 0
| 49.4854 | 0
| 53.5709 | 0
| 55.8324 | 0
| 60.6484 | 0
| 69.8605 | 0
| 77.804 | 0
| 80.6779 | 0
| 241.2244 | 0
| 146.431 | 0
| 78.5739 | 0.15854
| 120.4044 | 0.34351
| 104.233 | 0.19818
| 139.1085 | 0
| 15.7078 | 0
| 18.1267 | 0
| 26.8226 | 0
| 31.5424 | 0
| 35.5536 | 0
| 39.1798 | 0
| 41.8568 | 0
| 283.0899 | 0
| 166.7623 | 0
| 142.3848 | 0
| 48.1119 | 0
| 51.4625 | 0
| 48.5275 | 0.052848
| 44.5163 | 1.4665
| 45.4961 | 0.039636
| 54.1964 | 0
| 70.3635 | 0
| 95.5239 | 0
| 262.9161 | 0
| 175.4713 | 0
| 114.6392 | 0
| 156.0892 | 0
| 134.1482 | 0
| 164.4702 | 0
| 29.7665 | 0
| 51.2832 | 0
| 64.4714 | 0
| 72.4412 | 0
| 76.6186 | 0
| 81.9158 | 0
| 87.821 | 0
| 346.4503 | 0
| 215.924 | 0
| 227.4107 | 0
| 172.6325 | 0
| 170.3447 | 0
| 165.1482 | 0
| 157.069 | 0
| 155.1006 | 0
| 164.2952 | 0
| 176.0356 | 0
| 199.0089 | 0
| 194.5385 | 0
| 188.1696 | 0.11891
| 125.0936 | 0.92484
| 178.0477 | 0.15854
| 154.5626 | 0
| 142.6735 | 0
| 43.449 | 0.026424
| 70.3241 | 0
| 84.7546 | 0
| 96.5912 | 0
| 106.9887 | 0
| 113.1301 | 0
| 117.1238 | 0
| 371.3702 | 0
| 225.7003 | 0
| 240.5376 | 0
| 181.9233 | 0
| 171.5608 | 0
| 162.7074 | 0
| 155.6562 | 0
| 160.6121 | 0
| 174.1022 | 0
| 183.5199 | 0
| 188.4933 | 0
| 169.8505 | 0
| 168.5469 | 0.11891
| 107.5268 | 1.0834
| 153.784 | 0.3303
| 125.4348 | 0.026424
| 111.8528 | 0.026424
| 25.5235 | 0.13212
| 38.1212 | 0
| 52.2587 | 0
| 67.4328 | 0
| 79.4881 | 0
| 86.9942 | 0
| 93.6212 | 0
| 346.8396 | 0
| 223.1196 | 0
| 178.8526 | 0
| 75.9362 | 0
| 88.7045 | 0
| 85.4895 | 0
| 83.6917 | 0
| 87.2348 | 0
| 96.9106 | 0
| 108.8653 | 0
| 118.2567 | 0
| 282.2676 | 0
| 184.4297 | 0
| 112.6446 | 0
| 149.6722 | 0
| 127.8362 | 0
| 160.0041 | 0
| 23.2927 | 0
| 39.6172 | 0
| 51.8606 | 0
| 59.9966 | 0
| 64.5502 | 0
| 67.6296 | 0
| 70.5428 | 0
| 320.5375 | 0
| 194.7747 | 0
| 160.2316 | 0
| 60.7884 | 0
| 68.2245 | 0
| 61.4357 | 0
| 56.4448 | 0
| 51.3619 | 0
| 53.6759 | 0
| 65.8362 | 0
| 94.3123 | 0
| 262.2862 | 0
| 183.603 | 0
| 114.2062 | 0
| 152.253 | 0
| 131.9086 | 0
| 163.6216 | 0
| 28.5548 | 0
| 53.0416 | 0
| 72.4019 | 0
| 83.4249 | 0
| 88.3021 | 0
| 92.9869 | 0
| 97.2342 | 0
| 347.5176 | 0
| 224.703 | 0
| 178.1615 | 0
| 70.4335 | 0
| 87.2217 | 0
| 106.1008 | 0
| 125.6622 | 0
| 139.4235 | 0
| 148.1456 | 0
| 148.3337 | 0
| 149.5804 | 0
| 309.7464 | 0
| 208.291 | 0
| 137.6038 | 0
| 176.6086 | 0
| 153.2241 | 0
| 184.1847 | 0
| 38.2131 | 0
| 67.8221 | 0
| 88.464 | 0
| 100.1125 | 0
| 106.1795 | 0
| 112.872 | 0
| 115.9471 | 0
| 371.2827 | 0
| 249.7104 | 0
| 193.2219 | 0
| 71.9645 | 0
| 76.483 | 0
| 80.0261 | 0
| 86.7974 | 0
| 95.0078 | 0
| 108.4628 | 0
| 125.8372 | 0
| 143.159 | 0
| 314.1074 | 0
| 216.6807 | 0
| 146.1029 | 0
| 184.3641 | 0
| 161.7844 | 0
| 191.2097 | 0
| 40.6233 | 0
| 78.2633 | 0
| 104.3555 | 0
| 117.5568 | 0
| 125.1942 | 0
| 130.815 | 0
| 135.0668 | 0
| 390.0743 | 0
| 263.196 | 0
| 205.0366 | 0
| 104.0711 | 0
| 117.7537 | 0
| 106.3938 | 0
| 95.8739 | 0
| 97.6892 | 0
| 113.5763 | 0
| 130.4826 | 0
| 140.8582 | 0
| 307.8873 | 0
| 208.8771 | 0
| 134.7956 | 0
| 173.2011 | 0
| 149.2961 | 0
| 179.2594 | 0
| 31.2143 | 0
| 57.3634 | 0
| 72.3669 | 0
| 78.5476 | 0
| 80.6385 | 0
| 80.9972 | 0
| 81.3471 | 0
| 337.2557 | 0
| 199.3326 | 0
| 224.3487 | 0
| 176.6436 | 0
| 173.2623 | 0
| 166.3336 | 0
| 160.3847 | 0
| 159.3917 | 0
| 163.9803 | 0
| 171.902 | 0.026424
| 175.9962 | 0.026424
| 154.217 | 0.026424
| 150.8445 | 1.2155
| 89.212 | 1.5987
| 136.1866 | 0.47563
| 113.3969 | 0.092484
| 103.1613 | 0.052848
| 20.7687 | 0.11891
| 30.1208 | 0
| 40.4527 | 0
| 48.9518 | 0
| 55.4999 | 0
| 59.8435 | 0
| 66.8729 | 0
| 326.0534 | 0
| 196.2269 | 0
| 217.5162 | 0
| 163.8403 | 0
| 152.3668 | 0
| 119.8839 | 0
| 73.9503 | 0
| 68.7844 | 0
| 101.8622 | 0
| 145.8186 | 0
| 174.1591 | 0
| 164.2427 | 0
| 171.4558 | 0.1057
| 115.9252 | 0.68703
| 168.022 | 0.11891
| 142.5598 | 0
| 129.1441 | 0
| 33.8476 | 0
| 51.3094 | 0
| 63.1767 | 0
| 69.9961 | 0
| 70.521 | 0
| 72.0082 | 0
| 69.6286 | 0
| 308.959 | 0
| 178.004 | 0
| 147.3277 | 0
| 49.5073 | 0
| 56.436 | 0
| 55.6443 | 0
| 51.3401 | 0
| 46.6247 | 0
| 46.1216 | 0
| 50.2378 | 0
| 61.0771 | 0
| 219.4627 | 0
| 141.5012 | 0
| 81.159 | 0.013212
| 124.3368 | 0
| 109.1715 | 0
| 144.6507 | 0
| 20.0864 | 0
| 29.7971 | 0
| 39.0879 | 0
| 47.9369 | 0
| 53.9602 | 0
| 54.9269 | 0
| 56.8253 | 0
| 295.5521 | 0
| 151.9818 | 0
| 123.5232 | 0
| 37.1064 | 0
| 44.5426 | 0
| 49.5554 | 0
| 52.871 | 0
| 54.7782 | 0
| 57.0834 | 0
| 68.8894 | 0
| 89.2776 | 0
| 264.6177 | 0
| 183.2618 | 0
| 119.9845 | 0
| 160.1747 | 0
| 141.4619 | 0
| 175.2657 | 0
| 35.8947 | 0
| 65.8624 | 0
| 82.97 | 0
| 90.7429 | 0
| 95.2877 | 0
| 98.7608 | 0
| 103.9968 | 0
| 356.4498 | 0
| 234.4181 | 0
| 186.9974 | 0
| 88.7483 | 0
| 95.6202 | 0
| 76.3255 | 0
| 65.9193 | 0
| 55.723 | 0.87199
| 56.0248 | 0.26424
| 68.3864 | 0
| 98.4153 | 0
| 265.1907 | 0
| 191.8702 | 0
| 126.0734 | 0
| 163.6785 | 0
| 145.5561 | 0
| 178.074 | 0
| 35.5842 | 0
| 65.4863 | 0
| 84.9821 | 0
| 90.4586 | 0
| 97.348 | 0
| 104.2286 | 0
| 107.3387 | 0
| 356.8784 | 0
| 229.4053 | 0
| 180.8166 | 0
| 79.4925 | 0
| 96.8318 | 0
| 97.5098 | 0
| 97.9647 | 0
| 98.8615 | 0
| 103.4194 | 0
| 109.3289 | 0
| 110.1032 | 0
| 263.1348 | 0
| 158.0532 | 0
| 82.327 | 0.013212
| 119.2365 | 0.092484
| 101.2498 | 0.36994
| 134.3581 | 0
| 13.7175 | 0
| 17.4137 | 0
| 26.3196 | 0
| 32.9028 | 0
| 40.0852 | 0
| 46.6028 | 0
| 54.8482 | 0
| 305.1797 | 0
| 185.2345 | 0
| 149.6766 | 0
| 50.1065 | 0
| 54.4939 | 0
| 55.4693 | 0
| 53.011 | 0
| 48.5624 | 0.71345
| 49.6997 | 0.48885
| 58.8243 | 0
| 82.5982 | 0
| 246.889 | 0
| 178.8745 | 0
| 117.8805 | 0
| 162.095 | 0
| 143.6621 | 0
| 174.8589 | 0
| 34.4513 | 0
| 59.6598 | 0
| 76.9729 | 0
| 86.968 | 0
| 92.6501 | 0
| 97.0593 | 0
| 99.0277 | 0
| 351.4894 | 0
| 212.9014 | 0
| 217.3675 | 0
| 118.8385 | 0
| 72.2881 | 0
| 55.5612 | 2.4971
| 47.762 | 16.1319
| 43.7639 | 20.6108
| 47.9107 | 10.6753
| 86.8805 | 0.42279
| 145.7267 | 0
| 156.8328 | 0
| 170.3754 | 0
| 118.6329 | 0.29066
| 166.5086 | 0.079272
| 138.9729 | 0
| 129.5946 | 0
| 39.7922 | 0.013212
| 60.7971 | 0
| 71.7939 | 0
| 79.5668 | 0
| 84.8552 | 0
| 88.792 | 0
| 93.8311 | 0
| 347.9113 | 0
| 209.7432 | 0
| 224.4581 | 0
| 158.9849 | 0
| 129.3497 | 0
| 99.6576 | 0
| 93.8092 | 0
| 108.804 | 0
| 134.24 | 0
| 165.2532 | 0
| 190.2343 | 0
| 183.7561 | 0
| 188.7164 | 0
| 128.7635 | 0.34351
| 176.6524 | 0.092484
| 151.7587 | 0
| 144.7556 | 0
| 47.2808 | 0.013212
| 76.4174 | 0
| 93.4374 | 0
| 101.0879 | 0
| 108.5416 | 0
| 110.9518 | 0
| 109.4295 | 0
| 359.0393 | 0
| 231.1156 | 0
| 181.0397 | 0
| 71.0109 | 0
| 70.8753 | 0
| 62.958 | 2.0082
| 53.9908 | 18.4572
| 49.1223 | 23.2928
| 52.3461 | 7.3063
| 63.3735 | 0.11891
| 80.2361 | 0
| 228.2942 | 0
| 191.1441 | 0
| 134.0432 | 0
| 174.6052 | 0
| 156.4129 | 0
| 189.4425 | 0
| 54.9838 | 0
| 86.5349 | 0
| 105.6065 | 0
| 114.7223 | 0
| 122.9852 | 0
| 131.1212 | 0
| 136.4271 | 0
| 390.5642 | 0
| 269.2587 | 0
| 214.4411 | 0
| 101.0529 | 0
| 100.2306 | 0
| 90.1874 | 0
| 81.0322 | 0
| 73.233 | 0.52848
| 74.7552 | 0.88521
| 89.8462 | 0
| 130.3033 | 0
| 302.5027 | 0
| 231.2206 | 0
| 166.6835 | 0
| 205.5834 | 0
| 184.8015 | 0
| 217.3675 | 0
| 70.3241 | 0
| 114.1756 | 0
| 131.703 | 0
| 141.4269 | 0
| 149.0992 | 0
| 151.435 | 0
| 153.0491 | 0
| 404.3605 | 0
| 280.811 | 0
| 221.313 | 0
| 127.7837 | 0
| 155.8049 | 0
| 161.417 | 0
| 162.7992 | 0
| 164.8945 | 0
| 165.0038 | 0
| 165.6512 | 0
| 168.4245 | 0
| 328.7917 | 0
| 227.3625 | 0
| 160.4503 | 0
| 201.9221 | 0
| 171.9982 | 0
| 197.9066 | 0
| 46.7078 | 0
| 81.7321 | 0
| 97.5623 | 0
| 106.5513 | 0
| 116.1658 | 0
| 125.2029 | 0
| 130.6794 | 0
| 384.3047 | 0
| 261.1402 | 0
| 206.7294 | 0
| 112.0191 | 0
| 138.2293 | 0
| 144.8212 | 0
| 149.8822 | 0
| 154.0115 | 0
| 150.254 | 0
| 147.5814 | 0
| 151.0457 | 0
| 313.5344 | 0
| 216.2652 | 0
| 147.9532 | 0
| 187.8678 | 0
| 164.947 | 0
| 198.4709 | 0
| 46.3622 | 0
| 85.5026 | 0
| 104.9766 | 0
| 112.2247 | 0
| 119.1315 | 0
| 122.3291 | 0
| 126.0996 | 0
| 381.1334 | 0
| 260.2916 | 0
| 207.9104 | 0
| 118.3267 | 0
| 146.1248 | 0
| 143.8064 | 0
| 134.5112 | 0
| 136.9477 | 0
| 148.5043 | 0
| 160.4678 | 0
| 173.2273 | 0
| 344.0139 | 0
| 246.9021 | 0
| 172.8949 | 0
| 209.6076 | 0
| 179.5656 | 0
| 208.5491 | 0
| 55.0057 | 0
| 97.9079 | 0
| 113.6025 | 0
| 121.7429 | 0
| 130.312 | 0
| 137.3938 | 0
| 144.1695 | 0
| 411.9453 | 0
| 262.5924 | 0
| 251.7356 | 0
| 138.4655 | 0
| 84.9034 | 0
| 66.4311 | 5.0338
| 58.9074 | 11.8116
| 57.7789 | 10.7678
| 66.9647 | 7.7555
| 117.1238 | 0.38315
| 178.3189 | 0
| 187.6185 | 0
| 197.2024 | 0
| 139.3622 | 0.2246
| 190.7854 | 0.039636
| 163.1973 | 0
| 149.2742 | 0
| 47.9632 | 0
| 75.77 | 0
| 90.0299 | 0
| 97.851 | 0
| 101.7266 | 0
| 102.7151 | 0
| 104.3248 | 0
| 363.4835 | 0
| 226.0634 | 0
| 244.75 | 0
| 193.5937 | 0
| 189.8275 | 0
| 185.2652 | 0
| 178.5333 | 0
| 167.9302 | 0
| 168.4551 | 0
| 183.2793 | 0
| 198.1997 | 0
| 185.0596 | 0
| 181.7133 | 0.013212
| 117.9942 | 0.50206
| 162.2656 | 0.11891
| 128.1949 | 0
| 112.5396 | 0
| 26.932 | 0.039636
| 45.6492 | 0
| 59.6554 | 0
| 65.6787 | 0
| 70.1492 | 0
| 72.8349 | 0
| 75.302 | 0
| 324.7936 | 0
| 196.5462 | 0
| 155.993 | 0
| 52.0574 | 0
| 54.8176 | 0
| 56.1561 | 0
| 56.5585 | 0
| 56.9915 | 0
| 59.463 | 0
| 68.5919 | 0
| 81.5002 | 0
| 245.7954 | 0
| 157.8783 | 0
| 90.8435 | 0
| 130.6619 | 0
| 112.0103 | 0
| 146.3828 | 0
| 20.4713 | 0
| 31.0656 | 0
| 41.7431 | 0
| 49.5685 | 0
| 55.0275 | 0
| 58.8418 | 0
| 61.7769 | 0
| 310.8355 | 0
| 185.3483 | 0
| 155.9973 | 0
| 58.9424 | 0
| 75.8488 | 0
| 80.013 | 0
| 81.6008 | 0
| 85.5989 | 0
| 93.4943 | 0
| 102.8595 | 0
| 112.9726 | 0
| 282.2326 | 0
| 184.6397 | 0
| 113.0995 | 0
| 152.0999 | 0
| 130.2245 | 0
| 163.7047 | 0
| 25.1911 | 0
| 47.2589 | 0
| 66.1949 | 0
| 74.3659 | 0
| 77.9615 | 0
| 80.8528 | 0
| 83.4905 | 0
| 335.1036 | 0
| 209.6995 | 0
| 169.8723 | 0
| 68.9331 | 0
| 87.3223 | 0
| 88.4071 | 0
| 84.5972 | 0
| 77.0954 | 0
| 70.9671 | 0
| 81.4346 | 0
| 99.2639 | 0
| 269.075 | 0
| 174.299 | 0
| 104.7098 | 0.039636
| 146.1379 | 0.026424
| 126.4365 | 0.026424
| 163.6785 | 0
| 26.9626 | 0
| 50.4652 | 0
| 65.3244 | 0
| 73.9285 | 0
| 80.5204 | 0
| 86.0319 | 0
| 91.609 | 0
| 343.6727 | 0
| 213.1682 | 0
| 166.8016 | 0
| 57.2934 | 0
| 60.5347 | 0
| 57.8008 | 0
| 52.5167 | 0
| 51.3751 | 0
| 55.2987 | 0
| 64.034 | 0
| 89.0851 | 0
| 259.8848 | 0
| 181.2715 | 0
| 112.2378 | 0
| 146.6016 | 0
| 124.28 | 0
| 157.4583 | 0
| 24.5131 | 0
| 41.2619 | 0
| 53.186 | 0
| 58.5006 | 0
| 59.3667 | 0
| 59.9398 | 0
| 63.1417 | 0
| 313.5388 | 0
| 185.2827 | 0
| 150.2278 | 0
| 50.6358 | 0
| 53.3872 | 0
| 51.9437 | 0
| 49.831 | 0
| 50.9289 | 0
| 55.7143 | 0
| 63.8853 | 0
| 90.5723 | 0
| 269.1275 | 0
| 192.7013 | 0
| 127.67 | 0
| 166.9897 | 0
| 146.9602 | 0
| 179.2681 | 0
| 37.172 | 0
| 61.9738 | 0
| 75.6607 | 0
| 82.0295 | 0
| 85.9182 | 0
| 89.2688 | 0
| 90.1087 | 0
| 342.2642 | 0
| 200.1112 | 0
| 219.1478 | 0
| 165.9224 | 0
| 159.6192 | 0
| 152.6423 | 0
| 143.0716 | 0
| 138.3649 | 0
| 144.9656 | 0
| 158.0576 | 0.026424
| 168.7525 | 0.026424
| 152.3186 | 0.052848
| 151.8069 | 1.3212
| 91.0054 | 1.5987
| 137.5251 | 0.44921
| 115.2604 | 0.092484
| 103.2838 | 0.1057
| 22.8727 | 0.13212
| 31.7655 | 0
| 41.205 | 0
| 47.119 | 0
| 51.7031 | 0
| 56.3092 | 0
| 59.5417 | 0
| 308.8059 | 0
| 172.9387 | 0
| 195.9207 | 0
| 146.1379 | 0
| 139.4541 | 0
| 124.7436 | 0
| 120.1288 | 0
| 127.4994 | 0.026424
| 133.2383 | 0.039636
| 141.3787 | 0.092484
| 156.1854 | 0.06606
| 152.8567 | 0.039636
| 158.9718 | 1.2023
| 97.6717 | 1.559
| 143.3253 | 0.42279
| 119.5515 | 0.026424
| 107.1112 | 0.013212
| 24.7011 | 0.06606
| 35.4486 | 0
| 46.0735 | 0
| 54.7257 | 0
| 63.5485 | 0
| 70.7091 | 0
| 74.016 | 0
| 322.7115 | 0
| 192.2814 | 0
| 156.5091 | 0
| 57.0484 | 0
| 67.1003 | 0
| 68.1851 | 0
| 66.7766 | 0
| 66.7417 | 0
| 70.3066 | 0
| 77.3491 | 0
| 85.6076 | 0
| 250.7252 | 0
| 155.7086 | 0
| 84.8421 | 0.079272
| 122.1585 | 0.23782
| 102.5489 | 0.25103
| 136.9171 | 0
| 16.6264 | 0
| 21.0356 | 0
| 30.0289 | 0
| 35.606 | 0
| 39.919 | 0
| 42.6923 | 0
| 44.4463 | 0
| 288.6539 | 0
| 159.3699 | 0
| 135.5567 | 0
| 44.4376 | 0
| 52.7223 | 0
| 54.3495 | 0
| 52.5648 | 0
| 50.1678 | 0
| 48.7243 | 0
| 49.3279 | 0
| 54.94 | 0
| 214.0912 | 0
| 130.6313 | 0
| 62.5468 | 0.50206
| 101.9321 | 0.67381
| 89.5969 | 0.25103
| 129.2403 | 0
| 16.0227 | 0
| 21.2193 | 0
| 31.923 | 0
| 38.9129 | 0
| 45.1462 | 0
| 50.4084 | 0
| 54.0652 | 0
| 294.9659 | 0
| 169.4349 | 0
| 143.3034 | 0
| 51.9437 | 0
| 65.3594 | 0
| 71.4439 | 0
| 75.84 | 0
| 84.8246 | 0
| 96.2194 | 0
| 107.8898 | 0
| 118.0905 | 0
| 284.2097 | 0
| 189.6525 | 0
| 121.568 | 0
| 158.0007 | 0
| 134.6687 | 0
| 177.151 | 0
| 35.0593 | 0
| 60.0797 | 0
| 76.3999 | 0
| 78.4645 | 0
| 84.3172 | 0
| 98.6165 | 0
| 105.309 | 0
| 352.0537 | 0
| 217.1706 | 0
| 164.5314 | 0
| 51.5194 | 0
| 55.4956 | 0
| 66.6935 | 0
| 63.7978 | 0
| 56.2086 | 0
| 53.9821 | 0
| 57.8183 | 0
| 73.5873 | 0
| 244.5707 | 0
| 173.726 | 0
| 108.1741 | 0
| 145.3768 | 0
| 121.9223 | 0
| 154.1383 | 0
| 22.6147 | 0
| 40.8988 | 0
| 58.4875 | 0
| 70.0267 | 0
| 81.0322 | 0
| 94.6885 | 0
| 107.6536 | 0
| 362.11 | 0
| 243.1578 | 0
| 194.5385 | 0
| 100.2 | 0
| 120.247 | 0
| 111.2361 | 0
| 104.8716 | 0
| 118.6241 | 0
| 138.7149 | 0
| 152.0212 | 0
| 172.3088 | 0
| 347.7713 | 0
| 251.7356 | 0
| 178.3364 | 0
| 213.4613 | 0
| 186.923 | 0
| 215.0535 | 0
| 57.9757 | 0
| 97.746 | 0
| 113.795 | 0
| 122.0098 | 0
| 129.0172 | 0
| 135.6835 | 0
| 138.5924 | 0
| 399.9163 | 0
| 251.0795 | 0
| 240.7126 | 0
| 132.1623 | 0
| 86.0144 | 0
| 68.0714 | 0.35673
| 65.2719 | 1.9422
| 79.0857 | 0.36994
| 118.1605 | 0
| 167.4053 | 0
| 200.0762 | 0
| 203.1382 | 0
| 207.5561 | 0
| 144.5982 | 0.06606
| 196.8393 | 0
| 166.6442 | 0
| 156.6272 | 0
| 55.5306 | 0
| 89.2426 | 0
| 105.5015 | 0
| 113.725 | 0
| 119.6827 | 0
| 131.8561 | 0
| 143.7364 | 0
| 397.6635 | 0
| 247.7901 | 0
| 265.7068 | 0
| 209.5551 | 0
| 193.8255 | 0
| 165.0826 | 0
| 119.6039 | 0
| 87.1605 | 0
| 90.3274 | 0
| 134.1788 | 0
| 190.4005 | 0
| 200.7717 | 0
| 204.048 | 0
| 144.6025 | 0.11891
| 197.771 | 0
| 165.7256 | 0
| 150.9233 | 0
| 50.474 | 0
| 86.7711 | 0
| 110.3569 | 0
| 121.5636 | 0
| 135.7491 | 0
| 144.9743 | 0
| 144.9306 | 0
| 399.1595 | 0
| 270.0111 | 0
| 209.472 | 0
| 91.9152 | 0
| 87.1517 | 0
| 78.797 | 0
| 70.3766 | 0
| 66.313 | 0
| 68.5045 | 0
| 77.3491 | 0
| 108.0867 | 0
| 301.326 | 0
| 232.8303 | 0
| 160.0391 | 0
| 199.8881 | 0
| 185.4401 | 0
| 218.9116 | 0
| 68.5438 | 0
| 110.7987 | 0
| 129.389 | 0
| 133.6758 | 0
| 134.0826 | 0
| 137.6301 | 0
| 142.5729 | 0
| 393.6524 | 0
| 258.2138 | 0
| 188.6071 | 0
| 74.3178 | 0
| 75.0264 | 0
| 69.9436 | 0
| 64.9701 | 0.81915
| 62.9886 | 1.0041
| 65.4994 | 0.039636
| 76.2556 | 0
| 101.849 | 0
| 275.7106 | 0
| 216.9344 | 0
| 160.6428 | 0
| 203.9999 | 0
| 182.3388 | 0
| 220.2938 | 0
| 73.6923 | 0
| 119.0572 | 0
| 142.2755 | 0
| 152.8742 | 0
| 161.277 | 0
| 171.4777 | 0
| 189.3551 | 0
| 458.7493 | 0
| 321.6354 | 0
| 227.6775 | 0
| 99.8369 | 0
| 96.8668 | 7.9404
| 85.1964 | 67.5532
| 72.6556 | 153.656
| 65.4775 | 175.5219
| 66.0374 | 104.9829
| 72.6643 | 20.3465
| 86.0844 | 0.2246
| 188.3621 | 0
| 201.8959 | 0
| 153.001 | 0
| 201.5897 | 0
| 186.5818 | 0
| 219.6771 | 0
| 82.6988 | 0
| 125.4523 | 0
| 149.6679 | 0
| 167.6721 | 0
| 177.5447 | 0
| 182.8725 | 0
| 193.2787 | 0
| 453.1547 | 0
| 308.0054 | 0
| 223.347 | 0
| 104.5129 | 0
| 100.1387 | 16.3697
| 86.7099 | 84.7949
| 76.518 | 146.6008
| 70.1492 | 165.058
| 69.3487 | 102.4726
| 74.6065 | 18.8272
| 85.5857 | 0.2246
| 181.6433 | 0
| 196.0388 | 0
| 146.2866 | 0
| 189.1582 | 0
| 174.1459 | 0
| 209.8307 | 0
| 75.1314 | 0
| 110.8599 | 0
| 132.2279 | 0
| 149.2436 | 0
| 160.6253 | 0
| 169.2031 | 0
| 177.046 | 0
| 428.7773 | 0
| 285.0715 | 0
| 202.4689 | 0
| 87.4491 | 0
| 76.3212 | 58.6086
| 62.0656 | 168.797
| 52.4642 | 191.852
| 52.1318 | 50.6682
| 60.001 | 1.1891
| 72.8524 | 0
| 90.0912 | 0
| 226.9207 | 0
| 180.6023 | 0
| 118.0161 | 0
| 157.9789 | 0
| 146.1335 | 0
| 176.7442 | 0
| 48.733 | 0
| 70.9015 | 0
| 83.5561 | 0
| 91.1585 | 0
| 96.1932 | 0
| 100.7555 | 0
| 104.911 | 0
| 360.474 | 0
| 216.3877 | 0
| 236.3778 | 0
| 187.5135 | 0
| 182.715 | 0
| 174.509 | 0
| 169.5618 | 0
| 170.0735 | 0
| 177.6016 | 0
| 190.1424 | 0
| 202.6526 | 0
| 190.1643 | 0
| 189.775 | 0.039636
| 128.2824 | 0.52848
| 177.4222 | 0.1057
| 148.1456 | 0
| 132.171 | 0
| 36.7127 | 0.039636
| 54.9838 | 0
| 68.0977 | 0
| 75.6694 | 0
| 79.2694 | 0
| 80.3892 | 0
| 80.5204 | 0
| 331.2849 | 0
| 181.862 | 0
| 171.5914 | 0
| 81.0978 | 0
| 60.5696 | 0
| 50.0672 | 0
| 44.0833 | 3.5276
| 40.0546 | 27.7453
| 38.4318 | 41.063
| 40.8988 | 12.9214
| 58.8243 | 0.23782
| 89.47 | 0
| 121.0781 | 0.039636
| 68.2551 | 0.21139
| 107.0062 | 0
| 92.7419 | 0
| 85.9182 | 0
| 23.8219 | 0
| 28.7385 | 0
| 37.347 | 0
| 43.4534 | 0
| 61.5932 | 0
| 84.4659 | 0
| 92.9475 | 0
| 338.8305 | 0
| 213.5575 | 0
| 172.6281 | 0
| 74.0335 | 0
| 83.298 | 0
| 76.5924 | 0
| 69.6986 | 0
| 67.2534 | 0
| 70.8403 | 0
| 82.3357 | 0
| 106.7263 | 0
| 275.3038 | 0
| 191.4459 | 0
| 121.7517 | 0
| 157.0996 | 0
| 134.8131 | 0
| 168.2583 | 0
| 34.9368 | 0
| 56.9872 | 0
| 70.0835 | 0
| 77.021 | 0
| 81.5221 | 0
| 85.3233 | 0
| 89.7019 | 0
| 339.2635 | 0
| 206.83 | 0
| 162.5543 | 0
| 58.6144 | 0
| 65.4469 | 0
| 65.9237 | 0
| 65.6481 | 0
| 66.5754 | 0
| 70.7134 | 0
| 79.2344 | 0
| 87.9172 | 0
| 251.7137 | 0
| 156.9509 | 0
| 85.7345 | 0.079272
| 123.5582 | 0.23782
| 104.4561 | 0.23782
| 139.4366 | 0
| 17.7462 | 0
| 24.3468 | 0
| 32.7497 | 0
| 37.4126 | 0
| 41.0694 | 0
| 43.0947 | 0
| 43.8033 | 0
| 287.0748 | 0
| 155.4943 | 0
| 131.1737 | 0
| 41.2138 | 0
| 48.1207 | 0
| 51.0382 | 0
| 50.5396 | 0
| 49.9491 | 0
| 50.1415 | 0
| 52.1755 | 0
| 58.3126 | 0
| 217.3369 | 0
| 131.1606 | 0.039636
| 63.3166 | 1.7704
| 101.4466 | 1.3212
| 85.0565 | 1.057
| 121.8042 | 0
| 13.0876 | 0.1057
| 16.0665 | 0
| 25.6329 | 0
| 32.5004 | 0
| 39.3897 | 0
| 46.8784 | 0
| 53.4703 | 0
| 295.2808 | 0
| 160.2053 | 0
| 124.9711 | 0
| 40.0809 | 0
| 42.6048 | 0
| 41.9399 | 0
| 39.6128 | 0
| 37.3164 | 0
| 36.4459 | 0
| 39.7572 | 0
| 46.6028 | 0
| 160.4415 | 0
| 136.086 | 0
| 81.1415 | 0
| 123.6107 | 0
| 105.4228 | 0
| 140.1365 | 0
| 22.6103 | 0
| 30.7332 | 0
| 39.6828 | 0
| 45.9904 | 0
| 51.1389 | 0
| 55.3425 | 0
| 57.3502 | 0
| 296.6325 | 0
| 166.2549 | 0
| 139.126 | 0
| 47.8976 | 0
| 54.8307 | 0
| 56.0817 | 0
| 53.1904 | 0
| 50.7014 | 0
| 52.3024 | 0
| 57.3459 | 0
| 68.7057 | 0
| 234.4006 | 0
| 147.6557 | 0
| 87.7422 | 0
| 136.1909 | 0
| 122.4559 | 0
| 163.1186 | 0
| 26.114 | 0
| 43.3878 | 0
| 57.4946 | 0
| 66.1555 | 0
| 74.0597 | 0
| 85.542 | 0
| 93.4418 | 0
| 342.9816 | 0
| 201.0998 | 0
| 207.1493 | 0
| 135.6004 | 0
| 97.7417 | 0
| 67.8658 | 0
| 56.9478 | 0
| 54.6776 | 0
| 53.4047 | 0.73987
| 71.1202 | 0.14533
| 124.853 | 0
| 148.7449 | 0
| 169.7324 | 0
| 112.0628 | 0.30388
| 165.2182 | 0.079272
| 135.5917 | 0
| 116.9794 | 0
| 29.3116 | 0
| 46.3666 | 0
| 60.2503 | 0
| 72.1394 | 0
| 80.5948 | 0
| 84.9165 | 0
| 85.7388 | 0
| 335.8472 | 0
| 199.7088 | 0
| 213.7588 | 0
| 155.8443 | 0
| 142.1355 | 0
| 114.5911 | 0
| 93.643 | 0
| 77.7822 | 0
| 75.9975 | 0
| 105.554 | 0
| 145.9061 | 0
| 154.1252 | 0
| 162.0644 | 0.15854
| 101.7528 | 0.91163
| 150.4509 | 0.15854
| 130.0933 | 0
| 124.0919 | 0
| 34.3506 | 0
| 56.1823 | 0
| 73.0536 | 0
| 82.8081 | 0
| 91.4778 | 0
| 97.3086 | 0
| 101.4641 | 0
| 351.7519 | 0
| 224.6287 | 0
| 179.3119 | 0
| 74.3965 | 0
| 87.1823 | 0
| 86.6662 | 0
| 80.5466 | 0
| 71.129 | 0
| 62.4987 | 0
| 58.5531 | 0
| 63.3035 | 0
| 195.8814 | 0
| 170.6466 | 0
| 115.8596 | 0
| 160.424 | 0
| 147.7957 | 0
| 184.8496 | 0
| 45.7936 | 0
| 79.2738 | 0
| 98.0129 | 0
| 110.6149 | 0
| 121.5461 | 0
| 127.9849 | 0
| 132.7353 | 0
| 379.0032 | 0
| 231.2468 | 0
| 163.5166 | 0
| 55.4868 | 0
| 54.6557 | 0
| 50.089 | 0
| 48.8905 | 0
| 51.3794 | 0
| 54.0696 | 0
| 57.9626 | 0
| 67.3278 | 0
| 229.2522 | 0
| 162.5587 | 0
| 97.9779 | 0
| 135.8235 | 0
| 117.1806 | 0
| 152.0212 | 0
| 24.758 | 0
| 37.9594 | 0
| 48.51 | 0
| 56.0292 | 0
| 61.0202 | 0
| 65.4163 | 0
| 69.2131 | 0
| 316.1939 | 0
| 181.4246 | 0
| 144.0076 | 0
| 47.3377 | 0
| 54.1921 | 0
| 56.821 | 0
| 54.3364 | 0
| 50.6096 | 0
| 47.1233 | 0
| 46.8215 | 0
| 50.5527 | 0
| 190.9516 | 0
| 140.3246 | 0
| 87.8253 | 0
| 137.3414 | 0
| 121.4324 | 0
| 156.7497 | 0
| 25.8559 | 0
| 44.1839 | 0
| 58.0982 | 0
| 66.8816 | 0
| 71.0109 | 0
| 73.4079 | 0
| 73.7666 | 0
| 318.2892 | 0
| 181.394 | 0
| 141.1075 | 0
| 45.1724 | 0
| 50.6621 | 0
| 52.836 | 0
| 53.6453 | 0
| 55.8499 | 0
| 58.9556 | 0
| 65.4863 | 0
| 75.232 | 0
| 242.4273 | 0
| 156.2073 | 0
| 90.3974 | 0.052848
| 134.6337 | 0.026424
| 119.2759 | 0
| 155.6124 | 0
| 23.7694 | 0
| 40.4308 | 0
| 53.724 | 0
| 62.4156 | 0
| 68.6707 | 0
| 73.1411 | 0
| 74.3134 | 0
| 317.8868 | 0
| 170.7909 | 0
| 129.1791 | 0
| 41.6293 | 0
| 41.0432 | 0
| 36.6077 | 0
| 34.1363 | 0
| 34.6306 | 0
| 35.0549 | 0
| 37.6707 | 0
| 42.9897 | 0
| 144.4582 | 0
| 112.3428 | 0
| 54.9663 | 0
| 94.6141 | 0
| 86.1763 | 0
| 129.3584 | 0
| 21.7836 | 0
| 33.174 | 0
| 49.9841 | 0
| 63.1854 | 0
| 72.4456 | 0
| 79.6237 | 0
| 83.8273 | 0
| 329.2159 | 0
| 179.4212 | 0
| 181.2103 | 0
| 121.0912 | 0
| 116.5639 | 0
| 114.6917 | 0
| 115.7196 | 0
| 122.7096 | 0
| 132.0748 | 0
| 141.3525 | 0
| 153.5872 | 0
| 145.4293 | 0
| 151.9862 | 0.50206
| 96.2063 | 1.2551
| 145.4861 | 0.31709
| 125.1723 | 0.013212
| 115.151 | 0
| 28.7298 | 0.079272
| 43.1559 | 0
| 55.0669 | 0
| 63.0761 | 0
| 71.9557 | 0
| 83.2674 | 0
| 89.2776 | 0
| 334.8106 | 0
| 185.7376 | 0
| 200.1506 | 0
| 138.0893 | 0
| 97.5317 | 0
| 60.106 | 0
| 48.5581 | 0
| 40.6408 | 17.823
| 36.9795 | 32.462
| 38.5586 | 5.6812
| 54.1264 | 0
| 86.828 | 0
| 126.9745 | 0.14533
| 83.4555 | 0.54169
| 131.598 | 0.17176
| 116.8788 | 0
| 114.0312 | 0
| 35.418 | 0
| 55.5043 | 0
| 71.5314 | 0
| 82.5063 | 0
| 91.9808 | 0
| 97.1643 | 0
| 102.024 | 0
| 346.5247 | 0
| 193.1125 | 0
| 139.5328 | 0
| 48.4706 | 0
| 44.1183 | 11.2963
| 36.3103 | 76.4977
| 29.5478 | 168.9556
| 25.7072 | 188.6019
| 24.6574 | 85.5215
| 26.6214 | 7.3987
| 31.958 | 0
| 52.5517 | 0
| 93.1969 | 0
| 46.5066 | 0
| 81.1284 | 0
| 75.945 | 0
| 114.6567 | 0
| 25.9259 | 0
| 31.7349 | 0
| 42.6048 | 0
| 55.3381 | 0
| 67.5246 | 0
| 72.7212 | 0
| 78.9369 | 0
| 315.9927 | 0
| 164.5139 | 0
| 122.1585 | 0
| 39.5997 | 0
| 39.5078 | 0
| 36.5465 | 0
| 31.3193 | 0
| 29.0535 | 0
| 31.7349 | 0
| 37.2464 | 0
| 43.9258 | 0
| 143.5746 | 0
| 116.6295 | 0
| 64.9089 | 0
| 108.5066 | 0
| 97.9604 | 0
| 132.171 | 0
| 23.7651 | 0
| 31.6999 | 0
| 49.3454 | 0
| 64.9745 | 0
| 76.4218 | 0
| 82.7075 | 0
| 87.7422 | 0
| 330.0121 | 0
| 171.9282 | 0
| 126.4233 | 0
| 45.1331 | 0
| 42.6048 | 8.8124
| 36.1397 | 49.5319
| 29.679 | 95.3249
| 24.8936 | 119.6086
| 23.2577 | 62.0173
| 24.3556 | 6.8835
| 29.4603 | 0
| 45.9073 | 0
| 87.3092 | 0
| 38.738 | 0
| 70.1492 | 0
| 66.0287 | 0
| 104.0711 | 0
| 20.7337 | 0
| 21.3505 | 0
| 24.1456 | 0
| 26.0615 | 0
| 27.8899 | 0
| 29.7796 | 0
| 33.0471 | 0
| 257.3608 | 0
| 132.6959 | 0
| 121.6904 | 0
| 41.988 | 0
| 46.7515 | 0
| 49.1923 | 0
| 49.2886 | 0
| 48.8643 | 0
| 48.5187 | 0
| 48.9299 | 0
| 51.4363 | 0
| 186.4637 | 0
| 121.4324 | 0
| 57.9889 | 0.079272
| 94.1854 | 0.052848
| 83.5342 | 0.092484
| 121.6554 | 0
| 17.908 | 0
| 19.2815 | 0
| 25.1736 | 0
| 29.7359 | 0
| 32.4566 | 0
| 36.2184 | 0
| 39.0223 | 0
| 269.3068 | 0
| 141.0944 | 0
| 123.6938 | 0
| 40.5926 | 0
| 46.441 | 0
| 49.1486 | 0
| 48.8861 | 0
| 48.4531 | 0
| 49.0567 | 0
| 51.0732 | 0
| 56.6416 | 0
| 210.2769 | 0
| 134.4588 | 0
| 70.7659 | 0.013212
| 110.195 | 0.026424
| 95.9264 | 0.026424
| 132.1929 | 0
| 17.803 | 0
| 21.7442 | 0
| 31.4156 | 0
| 38.5149 | 0
| 48.6631 | 0
| 58.1682 | 0
| 62.7043 | 0
| 296.3832 | 0
| 136.0728 | 0
| 116.4501 | 0
| 34.6218 | 1.3344
| 28.0955 | 40.8516
| 24.5787 | 115.7903
| 21.1055 | 255.8776
| 19.0672 | 317.4192
| 18.9272 | 250.5135
| 21.123 | 82.998
| 25.8209 | 2.2328
| 33.8345 | 0.052848
| 82.0907 | 0.25103
| 35.0943 | 1.0173
| 65.425 | 0.56812
| 66.886 | 0.17176
| 68.0233 | 0.092484
| 21.801 | 0.039636
| 23.3145 | 0
| 26.4814 | 0
| 26.5514 | 0
| 31.1269 | 0
| 39.3679 | 0
| 45.9073 | 0
| 271.8176 | 0
| 146.5578 | 0
| 171.3639 | 0
| 121.0387 | 0
| 112.0409 | 0
| 101.3023 | 0
| 86.5437 | 0
| 73.7273 | 0
| 74.917 | 0
| 91.9502 | 0
| 110.8162 | 0.013212
| 104.5129 | 0.013212
| 118.0074 | 0.64739
| 65.5475 | 1.308
| 107.0281 | 0.39636
| 93.9142 | 0.039636
| 87.5366 | 0
| 23.9969 | 0.052848
| 28.3405 | 0
| 36.9052 | 0
| 42.6879 | 0
| 47.5826 | 0
| 51.3707 | 0
| 53.7284 | 0
| 287.7616 | 0
| 152.2487 | 0
| 129.5378 | 0
| 44.6519 | 0
| 47.3202 | 0
| 46.2222 | 0
| 39.0354 | 0
| 32.2204 | 0
| 30.1995 | 0
| 31.9448 | 0
| 36.3803 | 0
| 109.4252 | 0
| 101.486 | 0
| 51.3269 | 0.079272
| 92.5538 | 0.052848
| 84.6978 | 0.11891
| 123.0202 | 0
| 19.8983 | 0
| 22.7852 | 0
| 30.4489 | 0
| 35.8204 | 0
| 40.3652 | 0
| 44.1795 | 0
| 47.3508 | 0
| 278.3614 | 0
| 143.7146 | 0
| 124.4418 | 0
| 42.2198 | 0
| 47.7532 | 0
| 49.2667 | 0
| 48.1163 | 0
| 47.552 | 0
| 46.1129 | 0
| 45.4086 | 0
| 48.978 | 0
| 187.6929 | 0
| 136.4621 | 0
| 82.4975 | 0
| 131.9436 | 0
| 123.93 | 0
| 164.6845 | 0
| 33.7033 | 0
| 59.3142 | 0
| 77.0735 | 0
| 90.5023 | 0
| 98.8702 | 0
| 105.2041 | 0
| 110.1775 | 0
| 346.5728 | 0
| 175.6988 | 0
| 124.9798 | 0
| 42.8366 | 0
| 40.4308 | 21.9188
| 33.922 | 78.2549
| 28.1699 | 131.3541
| 24.5655 | 123.744
| 22.5928 | 49.783
| 23.4501 | 5.298
| 28.4717 | 0
| 45.5049 | 0
| 91.8671 | 0
| 48.0594 | 0
| 85.332 | 0
| 82.8519 | 0
| 127.1145 | 0
| 27.9643 | 0
| 35.4792 | 0
| 48.1163 | 0
| 59.5417 | 0
| 67.5946 | 0
| 74.0466 | 0
| 78.4339 | 0
| 302.3714 | 0
| 141.7899 | 0
| 111.4067 | 0
| 34.7749 | 0
| 29.2634 | 3.4087
| 20.8781 | 47.8672
| 13.3195 | 56.0983
| 8.3897 | 17.9023
| 6.9506 | 1.057
| 9.3652 | 0
| 15.2004 | 0
| 27.9206 | 0
| 70.136 | 0
| 20.9787 | 0
| 37.3076 | 0.06606
| 37.4213 | 0.052848
| 72.0213 | 0
| 12.7727 | 0
| 13.2976 | 0
| 12.2522 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.9416 | 0
| 12.3178 | 0
| 13.2276 | 0
| 192.4782 | 0
| 73.1586 | 0
| 81.3603 | 0
| 20.3751 | 0
| 22.3872 | 0
| 21.4817 | 0
| 20.9262 | 0
| 24.5655 | 0
| 28.3186 | 0
| 29.3947 | 0
| 31.8311 | 0
| 100.6374 | 0
| 89.7762 | 0
| 34.7749 | 0.17176
| 67.669 | 0.25103
| 65.7487 | 0.23782
| 104.6835 | 0
| 17.803 | 0
| 18.3629 | 0
| 21.0399 | 0
| 23.4326 | 0
| 26.0703 | 0
| 29.3466 | 0
| 31.8136 | 0
| 248.2013 | 0
| 121.5067 | 0
| 132.4729 | 0
| 73.8279 | 0
| 68.1501 | 0
| 54.1264 | 0
| 39.5647 | 0
| 36.2403 | 0
| 36.8264 | 0
| 40.4308 | 0.039636
| 58.3869 | 0.026424
| 76.9817 | 0.013212
| 109.8932 | 0.56812
| 64.0253 | 1.2551
| 112.2771 | 0.3303
| 105.5015 | 0.013212
| 103.2313 | 0
| 28.6336 | 0.039636
| 38.493 | 0
| 51.5194 | 0
| 64.8345 | 0
| 74.1559 | 0
| 81.3559 | 0
| 85.5901 | 0
| 314.6017 | 0
| 136.9783 | 0
| 112.1459 | 0
| 36.0872 | 14.5465
| 29.6702 | 79.4308
| 22.4047 | 174.9935
| 18.2798 | 277.3075
| 15.874 | 328.7287
| 14.8023 | 286.4106
| 16.6307 | 112.3155
| 20.8781 | 5.919
| 26.9845 | 0.013212
| 76.6973 | 0.14533
| 31.2012 | 0.36994
| 53.5753 | 0.36994
| 54.6732 | 0.079272
| 50.9989 | 0.013212
| 18.9534 | 0.026424
| 17.908 | 0
| 17.5756 | 0
| 18.7653 | 0
| 20.3138 | 0
| 21.7442 | 0
| 22.6321 | 0
| 219.0603 | 0
| 99.5132 | 0
| 102.4745 | 0
| 33.6595 | 0
| 36.5771 | 0
| 37.5788 | 0
| 35.6367 | 0
| 34.425 | 0
| 35.6979 | 0
| 36.9839 | 0
| 37.4213 | 0
| 123.2477 | 0
| 88.7789 | 0
| 32.2073 | 0.93805
| 62.0744 | 0.9909
| 54.6732 | 0.75309
| 91.6746 | 0.039636
| 12.7727 | 0
| 12.3571 | 0
| 12.4752 | 0
| 13.4201 | 0
| 14.1943 | 0
| 14.8767 | 0
| 15.874 | 0
| 214.0212 | 0
| 94.2992 | 0
| 95.6683 | 0.06606
| 27.3213 | 0
| 30.5538 | 0
| 32.9509 | 0
| 33.2702 | 0
| 33.3665 | 0
| 35.3698 | 0
| 36.8046 | 0
| 37.6794 | 0
| 144.7425 | 0
| 97.1993 | 0.06606
| 36.9839 | 1.6383
| 68.7975 | 1.4401
| 61.147 | 1.0438
| 96.6918 | 0.06606
| 10.6818 | 0
| 10.7868 | 0
| 11.3598 | 0
| 13.1445 | 0
| 15.4541 | 0
| 17.3481 | 0
| 18.6472 | 0
| 224.3006 | 0
| 104.4604 | 0
| 100.2306 | 0.039636
| 28.9135 | 0
| 32.5047 | 0
| 35.4267 | 0
| 35.6848 | 0
| 35.5317 | 0
| 36.1834 | 0
| 37.5482 | 0
| 39.8403 | 0
| 159.1249 | 0
| 108.6203 | 0
| 49.9709 | 0.93805
| 87.3879 | 0.75309
| 80.796 | 0.40957
| 121.6511 | 0
| 17.3831 | 0
| 17.6805 | 0
| 21.3986 | 0
| 25.8472 | 0
| 30.182 | 0
| 33.8301 | 0
| 35.2299 | 0
| 255.8867 | 0
| 125.5441 | 0
| 110.8818 | 0
| 35.3523 | 0
| 39.8884 | 0
| 42.163 | 0
| 41.8262 | 0
| 41.2225 | 0
| 40.9951 | 0
| 41.8218 | 0
| 44.2976 | 0
| 181.5908 | 0
| 115.7678 | 0
| 54.9575 | 0.11891
| 94.1286 | 0.34351
| 84.2254 | 0.39636
| 122.4209 | 0
| 16.0227 | 0
| 18.9009 | 0
| 26.9014 | 0
| 33.7164 | 0
| 42.7404 | 0
| 48.9036 | 0
| 51.3663 | 0
| 280.1111 | 0
| 149.6504 | 0
| 126.1828 | 0
| 40.2252 | 0
| 44.0045 | 0
| 44.3326 | 0
| 41.8918 | 0
| 39.311 | 0
| 39.5866 | 0
| 41.7474 | 0
| 45.2599 | 0
| 186.6124 | 0
| 134.0869 | 0
| 76.1112 | 0
| 123.1121 | 0
| 121.9398 | 0
| 163.4116 | 0
| 27.5313 | 0
| 45.7105 | 0
| 59.0474 | 0
| 66.0768 | 0
| 69.8342 | 0
| 71.4658 | 0
| 70.7353 | 0
| 303.4256 | 0
| 149.0424 | 0
| 135.9154 | 0
| 55.1762 | 0
| 39.1404 | 0
| 35.278 | 0
| 32.216 | 0
| 33.1302 | 0
| 40.3783 | 0
| 53.3128 | 0
| 84.9471 | 0
| 89.61 | 0
| 107.4699 | 0.06606
| 55.5524 | 0.38315
| 100.6593 | 0.18497
| 98.8921 | 0.013212
| 95.3708 | 0
| 24.0406 | 0.039636
| 27.3388 | 0
| 34.3375 | 0
| 42.7797 | 0
| 51.4013 | 0
| 57.6039 | 0
| 59.078 | 0
| 290.5917 | 0
| 152.7036 | 0
| 163.8097 | 0
| 109.4733 | 0
| 107.3343 | 0
| 101.1492 | 0
| 92.6545 | 0
| 86.5481 | 0
| 84.6453 | 0.039636
| 90.4717 | 0.15854
| 101.4029 | 0.38315
| 90.4411 | 0.30388
| 101.4641 | 1.4269
| 45.0106 | 2.4442
| 83.2762 | 1.057
| 77.3666 | 0.25103
| 72.5375 | 0.06606
| 16.8582 | 0.052848
| 18.3804 | 0
| 23.2183 | 0
| 25.9041 | 0
| 29.2416 | 0
| 32.3516 | 0
| 33.4496 | 0
| 257.0503 | 0
| 130.0277 | 0
| 118.2086 | 0
| 41.3319 | 0
| 45.6711 | 0
| 48.8336 | 0
| 51.152 | 0
| 53.046 | 0
| 54.5114 | 0
| 59.0299 | 0
| 71.8988 | 0
| 234.8774 | 0
| 158.74 | 0
| 95.6552 | 0
| 138.7017 | 0
| 123.3308 | 0
| 161.9506 | 0
| 31.2887 | 0
| 54.2839 | 0
| 69.5411 | 0
| 81.4302 | 0
| 89.3432 | 0
| 94.216 | 0
| 92.6763 | 0
| 320.5331 | 0
| 152.673 | 0
| 119.7308 | 0
| 43.8689 | 0
| 44.4726 | 0
| 41.8918 | 0
| 37.0714 | 0
| 34.2325 | 0
| 35.7766 | 0
| 41.5768 | 0
| 50.7977 | 0
| 177.2429 | 0
| 145.368 | 0
| 92.427 | 0
| 141.7593 | 0
| 123.7901 | 0
| 156.6229 | 0
| 30.1952 | 0
| 43.0116 | 0
| 50.1459 | 0
| 55.6312 | 0
| 57.3502 | 0
| 67.9096 | 0
| 73.3248 | 0
| 302.6995 | 0
| 145.0268 | 0
| 114.3287 | 0
| 40.7501 | 0
| 43.8602 | 0
| 45.5311 | 0
| 44.9975 | 0
| 45.1112 | 0
| 45.4524 | 0
| 46.6159 | 0
| 52.9148 | 0
| 163.5997 | 0
| 145.1624 | 0
| 89.2032 | 0
| 136.9214 | 0
| 127.3725 | 0
| 166.9154 | 0
| 34.0532 | 0
| 52.8754 | 0
| 65.0663 | 0
| 74.4665 | 0
| 81.2815 | 0
| 86.115 | 0
| 85.6776 | 0
| 321.2636 | 0
| 172.9999 | 0
| 134.5987 | 0
| 48.7199 | 0
| 55.2637 | 0
| 56.4885 | 0
| 55.8018 | 0
| 55.5962 | 0
| 55.9155 | 0
| 58.4831 | 0
| 66.816 | 0
| 230.3764 | 0
| 156.9859 | 0
| 93.2406 | 0
| 136.3178 | 0
| 120.8725 | 0
| 158.2676 | 0
| 28.9485 | 0
| 52.8929 | 0
| 68.382 | 0
| 77.7865 | 0
| 90.8654 | 0
| 99.8763 | 0
| 97.9779 | 0
| 330.5545 | 0
| 171.0227 | 0
| 129.5421 | 0
| 46.769 | 0
| 47.2589 | 0
| 45.8286 | 0
| 45.658 | 0
| 47.377 | 0
| 47.9282 | 0
| 46.9527 | 0
| 49.761 | 0
| 156.6491 | 0
| 142.4417 | 0
| 92.1777 | 0
| 140.9063 | 0
| 127.74 | 0
| 164.8332 | 0
| 30.532 | 0
| 49.4285 | 0
| 63.636 | 0
| 71.0065 | 0
| 76.0281 | 0
| 79.5625 | 0
| 78.9063 | 0
| 316.2114 | 0
| 154.0858 | 0
| 141.2738 | 0
| 65.6219 | 0
| 52.0093 | 0
| 46.7603 | 0
| 39.5778 | 0
| 32.894 | 0.13212
| 31.5337 | 0.6606
| 39.6741 | 0
| 63.9028 | 0
| 78.7095 | 0
| 105.2303 | 0.18497
| 53.0854 | 0.7663
| 92.4139 | 0.19818
| 83.298 | 0
| 77.3097 | 0
| 19.8983 | 0
| 23.4545 | 0
| 31.6343 | 0
| 35.9954 | 0
| 39.0048 | 0
| 40.1202 | 0
| 38.3093 | 0
| 268.1564 | 0
| 137.127 | 0
| 150.1097 | 0
| 73.2723 | 0
| 43.5321 | 0
| 37.2201 | 0
| 33.7164 | 0
| 34.2632 | 0
| 37.6882 | 0
| 37.8194 | 0
| 47.4776 | 0
| 67.4809 | 0
| 99.8894 | 0.23782
| 49.3629 | 0.95127
| 88.0484 | 0.29066
| 81.1065 | 0.026424
| 75.6388 | 0
| 19.8983 | 0.039636
| 21.4117 | 0
| 26.5952 | 0
| 31.5774 | 0
| 37.4388 | 0
| 41.5331 | 0
| 40.6364 | 0
| 261.6126 | 0
| 121.2311 | 0
| 107.8286 | 0
| 37.7844 | 0
| 41.7081 | 0
| 39.8228 | 0
| 34.3244 | 0
| 28.4892 | 0
| 24.8674 | 0
| 24.6705 | 0
| 27.9468 | 0
| 51.0208 | 0
| 90.7429 | 0
| 42.9635 | 0.026424
| 78.2196 | 0.039636
| 71.4046 | 0.026424
| 105.7858 | 0
| 16.9632 | 0
| 15.9177 | 0
| 14.238 | 0
| 13.2014 | 0
| 12.9914 | 0
| 13.7088 | 0
| 15.2397 | 0
| 217.6212 | 0
| 95.7077 | 0
| 93.0175 | 0
| 29.0929 | 0
| 31.6649 | 0
| 31.5993 | 0
| 31.4024 | 0
| 31.4243 | 0
| 28.5198 | 0
| 29.8758 | 0
| 33.9351 | 0
| 45.7411 | 0
| 83.1668 | 0
| 39.0529 | 0
| 79.0244 | 0
| 78.6876 | 0
| 119.8358 | 0
| 23.1439 | 0
| 25.9959 | 0
| 32.0061 | 0
| 37.382 | 0
| 41.1832 | 0
| 44.8094 | 0
| 50.5965 | 0
| 276.0168 | 0
| 135.163 | 0
| 113.2876 | 0
| 39.5035 | 0
| 41.3319 | 0
| 44.6432 | 0
| 45.9423 | 0
| 45.1331 | 0
| 43.7683 | 0
| 42.5217 | 0
| 45.1899 | 0
| 104.806 | 0
| 109.5608 | 0
| 70.4554 | 0
| 118.6547 | 0
| 111.3848 | 0
| 148.8193 | 0
| 27.0632 | 0
| 39.5078 | 0
| 50.6883 | 0
| 58.1507 | 0
| 65.0051 | 0
| 71.3302 | 0
| 77.2441 | 0
| 312.0078 | 0
| 158.2763 | 0
| 123.8207 | 0
| 44.875 | 0
| 42.8016 | 0
| 37.9331 | 0.18497
| 33.5545 | 3.0916
| 29.9283 | 3.5805
| 26.3546 | 4.7167
| 25.5016 | 0.48885
| 27.0282 | 0
| 35.4967 | 0
| 81.2028 | 0
| 35.7198 | 0
| 68.5482 | 0
| 66.5492 | 0
| 108.7165 | 0
| 20.7337 | 0
| 21.9192 | 0
| 28.7298 | 0
| 35.5885 | 0
| 40.4833 | 0
| 42.9328 | 0
| 45.1068 | 0
| 271.4108 | 0
| 144.1782 | 0
| 123.4795 | 0
| 39.1054 | 0
| 39.4685 | 0
| 33.8914 | 0
| 28.6379 | 0
| 26.7177 | 0
| 31.9011 | 0
| 39.9365 | 0
| 44.1489 | 0
| 116.0258 | 0
| 121.3186 | 0
| 78.9544 | 0
| 124.9142 | 0
| 113.7294 | 0
| 149.0336 | 0
| 27.2601 | 0
| 36.9927 | 0
| 48.1556 | 0
| 57.4858 | 0
| 64.3533 | 0
| 67.6996 | 0
| 69.0381 | 0
| 304.2961 | 0
| 167.9039 | 0
| 185.5845 | 0
| 130.7757 | 0
| 114.3855 | 0
| 90.7429 | 0
| 71.0852 | 0
| 58.5794 | 0
| 57.0397 | 0
| 53.2122 | 0
| 46.0779 | 0
| 43.7552 | 0
| 90.9879 | 0.11891
| 50.9945 | 0.27745
| 99.9638 | 0.15854
| 101.3504 | 0.06606
| 97.7723 | 0
| 25.8034 | 0.026424
| 32.8459 | 0
| 44.057 | 0
| 52.3593 | 0
| 57.967 | 0
| 64.1915 | 0
| 69.5018 | 0
| 304.4317 | 0
| 156.2073 | 0
| 158.4775 | 0
| 80.9316 | 0
| 50.802 | 0
| 37.8281 | 25.8163
| 34.6131 | 56.9307
| 30.7594 | 91.8633
| 26.4596 | 105.0489
| 25.038 | 54.9753
| 23.6776 | 33.0962
| 25.8691 | 11.0056
| 73.2286 | 1.7836
| 30.4182 | 0.21139
| 55.08 | 0.079272
| 70.9103 | 0
| 78.7401 | 0
| 29.6484 | 0
| 34.9105 | 0
| 43.589 | 0
| 48.6718 | 0
| 54.9138 | 0
| 62.6386 | 0
| 66.6192 | 0
| 291.4447 | 0
| 146.4266 | 0
| 119.6171 | 0
| 39.7703 | 0
| 41.953 | 0
| 42.806 | 0
| 41.7474 | 0
| 40.6408 | 0
| 39.989 | 0
| 43.2084 | 0
| 47.7401 | 0
| 142.2886 | 0
| 115.5972 | 0
| 63.7716 | 0
| 106.875 | 0
| 97.2561 | 0
| 133.7939 | 0
| 23.4632 | 0
| 28.4411 | 0
| 36.8571 | 0
| 41.6075 | 0
| 47.119 | 0
| 52.648 | 0
| 56.6941 | 0
| 288.9995 | 0
| 146.9515 | 0
| 122.2941 | 0
| 42.4823 | 0
| 46.4366 | 0
| 46.699 | 0
| 45.6317 | 0
| 42.1761 | 0
| 36.5859 | 0
| 32.8984 | 0
| 31.7305 | 0
| 42.4648 | 0
| 83.6917 | 0
| 38.8867 | 0
| 82.0864 | 0
| 83.4467 | 0
| 126.034 | 0
| 22.1991 | 0
| 25.716 | 0
| 33.642 | 0
| 40.4614 | 0
| 46.6597 | 0
| 53.6803 | 0
| 60.4865 | 0
| 294.6116 | 0
| 159.4442 | 0
| 130.0845 | 0
| 49.5991 | 0
| 56.9959 | 0
| 57.5821 | 0
| 63.1985 | 0
| 68.4388 | 0
| 63.8372 | 0
| 57.7702 | 0
| 55.185 | 0
| 103.7562 | 0
| 114.7048 | 0
| 84.1466 | 0
| 139.0517 | 0
| 128.3392 | 0
| 165.0782 | 0
| 31.888 | 0
| 56.4841 | 0
| 75.5251 | 0
| 86.3206 | 0
| 93.0613 | 0
| 96.565 | 0
| 98.2141 | 0
| 334.5962 | 0
| 169.1156 | 0
| 124.3106 | 0
| 44.5251 | 0
| 44.3238 | 0.93805
| 37.2857 | 24.5744
| 29.2153 | 42.1728
| 24.9242 | 26.3184
| 22.9383 | 9.2088
| 22.5184 | 9.3277
| 22.6496 | 1.4665
| 25.611 | 1.7704
| 74.5234 | 1.2155
| 32.3254 | 0
| 61.3832 | 0
| 72.7693 | 0
| 113.7425 | 0
| 23.8744 | 0
| 24.4868 | 0
| 26.7439 | 0
| 27.1595 | 0
| 27.1988 | 0
| 28.6379 | 0
| 33.069 | 0
| 252.3917 | 0
| 105.0947 | 0
| 97.1424 | 0
| 31.0044 | 0
| 29.8583 | 0.11891
| 26.1928 | 0.25103
| 23.0127 | 0
| 19.6664 | 0
| 16.8013 | 0
| 15.5722 | 0
| 17.0025 | 0
| 22.2866 | 0
| 68.9113 | 0
| 22.7459 | 0
| 43.0859 | 0
| 50.5265 | 0
| 95.5983 | 0
| 19.0584 | 0
| 20.4188 | 0
| 24.0581 | 0
| 27.3475 | 0
| 31.5468 | 0
| 35.9866 | 0
| 36.3015 | 0
| 241.9243 | 0
| 93.5818 | 0
| 94.2335 | 0
| 26.7614 | 1.2551
| 19.089 | 45.4362
| 15.2529 | 94.3207
| 11.4692 | 134.4589
| 8.7747 | 160.262
| 8.4728 | 63.9727
| 10.5637 | 2.1536
| 12.8558 | 0
| 15.9352 | 0
| 62.4024 | 0.1057
| 18.9359 | 0.35673
| 28.3186 | 0.36994
| 34.5825 | 0.1057
| 39.9234 | 0.013212
| 18.8485 | 0.013212
| 19.5833 | 0
| 19.872 | 0
| 21.6042 | 0
| 24.0713 | 0
| 25.1517 | 0
| 25.0117 | 0
| 215.106 | 0
| 89.5225 | 0
| 102.4221 | 0
| 49.2361 | 0
| 41.0563 | 0
| 29.8671 | 0
| 23.8394 | 0
| 19.7408 | 2.1404
| 17.9999 | 30.1763
| 19.1896 | 26.107
| 21.3024 | 0.85878
| 23.3451 | 0
| 69.8211 | 0.06606
| 25.5541 | 0.23782
| 44.2626 | 0.06606
| 49.9491 | 0
| 52.2936 | 0
| 21.3636 | 0
| 21.9935 | 0
| 24.2025 | 0
| 27.0239 | 0
| 29.7009 | 0
| 32.1635 | 0
| 33.5414 | 0
| 234.6675 | 0
| 103.5331 | 0
| 99.955 | 0
| 35.9254 | 0
| 35.7941 | 0.23782
| 32.7934 | 16.8057
| 26.9145 | 36.2274
| 22.8727 | 54.5525
| 22.1991 | 80.818
| 21.2674 | 91.9822
| 21.228 | 60.4054
| 23.437 | 33.1886
| 68.5482 | 7.5837
| 26.4115 | 0.55491
| 38.2437 | 0
| 46.7821 | 0
| 83.613 | 0
| 23.4589 | 0
| 23.6688 | 0
| 24.8761 | 0
| 26.5996 | 0
| 27.8156 | 0
| 29.3422 | 0
| 30.2389 | 0
| 230.1795 | 0
| 111.5029 | 0
| 108.874 | 0
| 38.8517 | 0
| 42.3948 | 0
| 44.4988 | 0
| 43.9039 | 0
| 39.4335 | 0
| 32.5616 | 0
| 27.1332 | 0
| 23.975 | 6.7778
| 23.7782 | 21.1789
| 69.4755 | 4.8092
| 24.1369 | 0.2246
| 37.3207 | 0
| 43.694 | 0
| 83.2324 | 0
| 19.7933 | 0
| 20.2088 | 0
| 22.0504 | 0
| 24.8936 | 0
| 26.3109 | 0
| 26.9057 | 0
| 28.0824 | 0
| 221.6192 | 0
| 75.2582 | 0
| 81.3253 | 0
| 18.7566 | 7.5044
| 16.3114 | 53.0199
| 13.2976 | 84.8081
| 9.9819 | 109.2371
| 7.6111 | 133.3359
| 6.2857 | 72.1113
| 6.4607 | 7.478
| 7.9786 | 0
| 10.4062 | 0
| 54.227 | 0.80593
| 14.2162 | 0.25103
| 19.0278 | 0
| 23.004 | 0
| 56.7728 | 0
| 18.2186 | 0
| 18.8485 | 0
| 19.5833 | 0
| 21.6042 | 0
| 24.4474 | 0
| 26.0703 | 0
| 27.0895 | 0
| 201.8609 | 0
| 70.1404 | 0
| 82.83 | 0
| 22.4616 | 0
| 21.7573 | 0.67381
| 19.1284 | 14.9692
| 16.4645 | 11.4152
| 18.1661 | 0.18497
| 22.0766 | 0
| 25.2698 | 0
| 28.6554 | 0
| 42.7622 | 0
| 79.8293 | 0
| 35.5054 | 0
| 65.8887 | 0
| 66.5711 | 0
| 106.1008 | 0
| 23.5639 | 0
| 24.6749 | 0
| 28.8391 | 0
| 32.2598 | 0
| 36.8964 | 0
| 44.1095 | 0
| 47.6964 | 0
| 258.9574 | 0
| 123.1427 | 0
| 107.9729 | 0
| 38.0906 | 0
| 38.1431 | 0
| 33.3708 | 0
| 26.0921 | 0.052848
| 21.0574 | 2.9991
| 17.8555 | 9.473
| 16.412 | 28.5776
| 16.3727 | 21.9848
| 17.4093 | 24.4951
| 62.0481 | 8.9842
| 21.3811 | 0.68703
| 31.923 | 0
| 45.1768 | 0
| 93.8617 | 0
| 27.1245 | 0
| 29.6834 | 0
| 35.1774 | 0
| 42.338 | 0
| 48.5537 | 0
| 51.2176 | 0
| 54.2227 | 0
| 261.267 | 0
| 105.3921 | 0
| 97.278 | 0
| 31.8311 | 0.92484
| 28.218 | 40.4421
| 25.2435 | 75.6389
| 21.3024 | 119.0008
| 18.0436 | 191.0857
| 15.2485 | 197.8767
| 13.7656 | 175.1124
| 14.693 | 141.3028
| 16.0533 | 81.9146
| 58.6975 | 28.1416
| 20.3576 | 2.3253
| 26.219 | 0.13212
| 32.8153 | 0.052848
| 38.3487 | 0
| 23.6688 | 0
| 24.5043 | 0
| 26.7089 | 0
| 30.7551 | 0
| 32.0979 | 0
| 34.0401 | 0
| 34.2894 | 0
| 222.7215 | 0
| 94.741 | 0
| 100.6549 | 0
| 32.8984 | 0
| 26.5514 | 0
| 21.3636 | 0
| 15.839 | 0
| 12.0816 | 0
| 10.7737 | 0
| 10.4106 | 0
| 10.7387 | 0
| 12.8645 | 0
| 58.9643 | 0
| 15.2047 | 0.19818
| 20.1738 | 0.092484
| 24.2856 | 0.026424
| 27.1857 | 0
| 15.0779 | 0
| 15.4978 | 0
| 16.1277 | 0
| 16.6876 | 0
| 16.8232 | 0
| 17.2038 | 0
| 17.5624 | 0
| 180.0949 | 0
| 68.2595 | 0
| 77.5197 | 0
| 16.3027 | 0
| 12.6458 | 0
| 8.6566 | 0.54169
| 6.0801 | 27.6132
| 4.6235 | 99.9887
| 3.9018 | 130.6142
| 3.5431 | 92.4711
| 4.6935 | 26.3316
| 6.8981 | 4.3864
| 49.0436 | 2.801
| 12.0247 | 1.0041
| 14.8942 | 0
| 19.2115 | 0
| 51.5194 | 0
| 18.6385 | 0
| 19.0584 | 0
| 18.4285 | 0
| 17.195 | 0
| 16.9894 | 0
| 17.6412 | 0
| 17.9386 | 0
| 149.6941 | 0
| 39.0748 | 0
| 63.7716 | 0
| 5.2972 | 21.5092
| 1.929 | 68.8876
| 0.86172 | 100.57
| 0.42867 | 158.9805
| 0.17934 | 268.4554
| 0.069987 | 340.4478
| 0.026245 | 368.1799
| 0.0043742 | 309.8619
| 0.0087484 | 231.1446
| 31.9755 | 134.8685
| 1.7803 | 23.6099
| 3.9762 | 0.11891
| 9.024 | 0
| 13.9668 | 0
| 12.7727 | 0
| 12.4621 | 0
| 11.6223 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.8322 | 0
| 11.7272 | 0
| 10.6818 | 0
| 68.8806 | 0
| 12.6852 | 0
| 47.2939 | 0
| 0.22746 | 0
| 0.039368 | 0
| 0 | 3.8447
| 0 | 5.4434
| 0 | 1.9686
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 36.354 | 0.89842
| 7.7467 | 1.8365
| 9.5095 | 0
| 11.1149 | 0.06606
| 21.5561 | 0
| 14.0325 | 0
| 14.7629 | 0
| 14.7629 | 0
| 14.3474 | 0
| 13.7175 | 0
| 12.6721 | 0
| 10.8918 | 0
| 85.9575 | 0
| 17.7243 | 0
| 49.4548 | 0
| 0.26245 | 0
| 0.039368 | 0
| 0 | 0.92484
| 0 | 3.9636
| 0 | 10.7942
| 0 | 11.838
| 0 | 1.1891
| 3.3288 | 0
| 8.6915 | 0
| 43.0072 | 0.1057
| 10.6818 | 0.19818
| 11.3773 | 0.19818
| 12.379 | 0.23782
| 27.5488 | 0.026424
| 13.0876 | 0
| 13.0876 | 0
| 12.4621 | 0
| 12.0422 | 0
| 12.5671 | 0
| 12.8777 | 0
| 12.9826 | 0
| 104.4998 | 0
| 32.2204 | 0
| 65.3769 | 0
| 13.8444 | 0
| 12.0684 | 0
| 11.3292 | 0
| 9.7851 | 5.5491
| 7.3399 | 42.0275
| 5.8177 | 78.4795
| 4.7241 | 110.3602
| 4.5054 | 99.4074
| 5.5596 | 86.5256
| 41.6118 | 50.4171
| 11.8322 | 7.0552
| 15.6334 | 0
| 18.2842 | 0
| 37.8106 | 0
| 18.9534 | 0
| 18.3236 | 0
| 17.908 | 0
| 17.4881 | 0
| 16.3377 | 0
| 15.2879 | 0
| 14.588 | 0
| 118.3792 | 0
| 37.745 | 0
| 65.1276 | 0
| 11.093 | 0
| 8.7178 | 0.013212
| 6.9944 | 0.026424
| 4.7985 | 0
| 3.7837 | 0.026424
| 4.1686 | 0.079272
| 5.8352 | 0.2246
| 7.1212 | 0.67381
| 7.8779 | 0.56812
| 49.2492 | 2.2328
| 8.0179 | 4.0297
| 8.3416 | 3.8976
| 8.8578 | 2.1271
| 10.4893 | 1.7176
| 9.1071 | 0.44921
| 9.842 | 0
| 9.9469 | 0
| 9.422 | 0
| 7.9567 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.9112 | 0
| 88.1578 | 0
| 21.228 | 0.039636
| 57.9233 | 1.7968
| 6.6357 | 1.4401
| 3.3331 | 0.64739
| 1.7147 | 0.38315
| 0.59489 | 0.21139
| 0.05249 | 0.23782
| 0.013123 | 0.55491
| 0.043742 | 1.0966
| 0.5599 | 2.3385
| 1.1504 | 1.308
| 40.8638 | 4.6771
| 2.5764 | 7.663
| 3.0095 | 6.4343
| 3.0751 | 3.9372
| 3.2457 | 3.3426
| 3.6612 | 1.1759
| 4.2911 | 0
| 6.5963 | 0
| 7.3268 | 0
| 6.2814 | 0
| 6.2814 | 0
| 6.2814 | 0
| 73.023 | 0
| 14.413 | 0.039636
| 51.5019 | 0.70024
| 0.90984 | 0
| 0.043742 | 13.7273
| 0 | 72.5605
| 0 | 128.1964
| 0 | 149.8509
| 0 | 145.6363
| 0 | 172.4039
| 0 | 166.0621
| 0 | 150.4587
| 24.7624 | 111.0736
| 0.41555 | 26.2655
| 2.4058 | 0.79272
| 4.5011 | 0.88521
| 6.1764 | 0.26424
| 8.9015 | 0
| 11.6223 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.6223 | 0
| 11.8322 | 0
| 10.7868 | 0
| 35.7504 | 0
| 2.502 | 0.30388
| 40.5708 | 71.2261
| 0 | 131.1295
| 0 | 175.8919
| 0 | 269.988
| 0 | 482.5169
| 0 | 648.9621
| 0 | 714.8902
| 0 | 689.4174
| 0 | 558.8164
| 0 | 416.9719
| 15.9484 | 251.6233
| 0 | 86.7767
| 0.0087484 | 2.8142
| 1.3604 | 0.59454
| 3.6612 | 0.092484
| 5.5465 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.1764 | 0
| 6.1764 | 0
| 6.0714 | 0
| 5.4459 | 0
| 3.2457 | 0
| 1.3691 | 0
| 0 | 0
| 32.4172 | 3.4483
| 0 | 6.54
| 0 | 10.1204
| 0 | 30.1367
| 0 | 126.8224
| 0 | 279.9895
| 0 | 340.3818
| 0 | 257.5687
| 0 | 212.4232
| 0.37181 | 228.5154
| 19.3209 | 163.499
| 7.5368 | 41.5386
| 9.737 | 0.9909
| 12.0422 | 0.039636
| 14.3474 | 0
| 15.9177 | 0
| 17.3831 | 0
| 18.4285 | 0
| 19.1634 | 0
| 19.6883 | 0
| 20.1039 | 0
| 20.5238 | 0
| 70.5341 | 0
| 21.648 | 0
| 56.7203 | 0
| 11.5829 | 0.79272
| 6.3951 | 76.6166
| 2.3008 | 166.4321
| 0.41555 | 338.9416
| 0 | 470.0447
| 0 | 543.3583
| 0 | 524.6104
| 0 | 425.0973
| 0 | 349.6566
| 18.3848 | 240.0892
| 1.5835 | 76.643
| 4.711 | 1.81
| 7.6417 | 0.039636
| 9.842 | 0
| 10.6818 | 0
| 11.5173 | 0
| 12.6721 | 0
| 15.1829 | 0
| 16.7532 | 0
| 16.1277 | 0
| 13.9275 | 0
| 20.6113 | 0
| 1.6753 | 5.232
| 34.6962 | 95.3645
| 0 | 155.215
| 0 | 211.9079
| 0 | 398.1184
| 0 | 632.3018
| 0 | 763.1802
| 0 | 843.1395
| 0 | 819.8863
| 0 | 606.1287
| 0 | 422.5078
| 9.9513 | 299.7151
| 0 | 137.643
| 0 | 6.6721
| 0.64738 | 1.0702
| 3.3506 | 0
| 4.606 | 0
| 6.7013 | 0
| 8.7965 | 0
| 8.7965 | 0
| 9.1071 | 0
| 9.527 | 0
| 7.9567 | 0
| 5.0303 | 0
| 0 | 0.38315
| 27.575 | 69.8124
| 0 | 238.5566
| 0 | 413.9596
| 0 | 574.0367
| 0 | 688.3076
| 0 | 756.5081
| 0 | 746.7444
| 0 | 665.279
| 0 | 528.7062
| 0 | 364.2955
| 3.4469 | 285.6575
| 0 | 149.7056
| 0 | 10.5564
| 0 | 4.4392
| 0 | 2.6028
| 0 | 0
| 0.83985 | 0
| 2.8257 | 0
| 4.921 | 0
| 6.7013 | 0
| 6.9112 | 0
| 5.4459 | 0
| 4.4573 | 0
| 0.92733 | 0
| 22.8115 | 0
| 0 | 7.3723
| 0 | 114.8655
| 0 | 235.531
| 0 | 139.572
| 0 | 39.4247
| 0 | 17.3474
| 0.33244 | 5.7472
| 0.52053 | 2.6424
| 0.62551 | 5.7604
| 14.4611 | 38.0771
| 1.2554 | 38.1035
| 2.0909 | 3.7919
| 3.2457 | 1.2551
| 3.9762 | 0.88521
| 4.1861 | 0.2246
| 4.5011 | 0
| 3.9762 | 0
| 3.0357 | 0
| 3.7662 | 0
| 5.3409 | 0
| 5.7565 | 0
| 9.7457 | 0
| 5.7565 | 0
| 33.3183 | 0
| 2.9307 | 0
| 2.0909 | 0
| 4.711 | 0
| 5.4459 | 0
| 4.606 | 0.6606
| 4.711 | 1.493
| 3.7662 | 3.2369
| 2.9307 | 1.5062
| 2.9307 | 7.7555
| 21.3855 | 26.3977
| 4.816 | 18.5893
| 6.3863 | 0.48885
| 7.5368 | 0.14533
| 6.3863 | 0
| 5.4459 | 0
| 6.0714 | 0
| 7.5368 | 0
| 8.0617 | 0
| 8.5866 | 0
| 10.1569 | 0
| 11.4123 | 0
| 37.5657 | 0
| 16.2064 | 0
| 54.0433 | 0
| 19.6096 | 0
| 20.4407 | 0
| 20.9699 | 0
| 21.7923 | 0
| 22.186 | 0
| 22.2603 | 0
| 23.0739 | 0
| 24.185 | 0
| 35.7854 | 0
| 63.8809 | 0
| 23.262 | 0
| 39.3197 | 0
| 51.3488 | 0
| 92.4751 | 0
| 25.1342 | 0
| 26.6695 | 0
| 31.3543 | 0
| 34.9849 | 0
| 38.3749 | 0
| 42.6529 | 0
| 40.2996 | 0
| 185.9169 | 0
| 65.1407 | 0
| 78.3071 | 0
| 22.2516 | 0
| 19.2203 | 0
| 16.7926 | 0
| 15.4628 | 0
| 14.9029 | 0
| 15.5591 | 0
| 16.7751 | 0
| 16.6701 | 0
| 17.0025 | 0
| 58.5138 | 0
| 18.8441 | 0
| 34.1319 | 0
| 55.5393 | 0
| 102.8507 | 0
| 25.7597 | 0
| 27.6756 | 0
| 33.9657 | 0
| 40.2471 | 0
| 44.6169 | 0
| 46.8084 | 0
| 40.9426 | 0
| 215.7753 | 0
| 88.3677 | 0
| 86.1325 | 0
| 25.3966 | 0
| 25.5454 | 0
| 22.6934 | 0
| 17.6718 | 0
| 14.9423 | 0
| 13.1882 | 0
| 14.588 | 0
| 17.4706 | 0
| 20.3926 | 0
| 63.7366 | 0
| 18.6647 | 0
| 35.5448 | 0.052848
| 43.3834 | 0.039636
| 83.3855 | 0
| 15.8128 | 0
| 16.0227 | 0
| 15.9527 | 0
| 15.7734 | 0
| 16.2108 | 0
| 17.2169 | 0
| 17.5143 | 0
| 179.5043 | 0
| 63.1898 | 0
| 77.2616 | 0
| 19.8195 | 0
| 17.5406 | 0
| 15.1479 | 0
| 12.882 | 0
| 10.3975 | 1.5854
| 10.3494 | 7.042
| 9.7807 | 5.4566
| 7.9304 | 3.0652
| 7.9479 | 10.7414
| 48.838 | 10.1865
| 10.7212 | 1.8497
| 13.4026 | 0
| 18.2011 | 0.039636
| 55.3118 | 0
| 17.0682 | 0
| 17.2781 | 0
| 18.2186 | 0
| 19.054 | 0
| 19.9814 | 0
| 20.4932 | 0
| 17.4312 | 0
| 146.7896 | 0
| 34.3375 | 0
| 61.7026 | 0
| 9.0327 | 0
| 7.8648 | 0
| 6.99 | 0.39636
| 4.5317 | 3.2766
| 2.5808 | 5.0206
| 2.3096 | 2.3914
| 1.2292 | 0.7663
| 1.2379 | 0.013212
| 3.2063 | 0.052848
| 43.4621 | 0.38315
| 7.5368 | 1.4665
| 9.3171 | 1.6515
| 10.5768 | 1.1891
| 13.7788 | 0.97769
| 10.9924 | 0.092484
| 11.2023 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.0974 | 0
| 10.3669 | 0
| 10.1569 | 0
| 9.3171 | 0
| 100.5499 | 0
| 24.9942 | 0
| 58.75 | 0.039636
| 7.0294 | 0.039636
| 5.2665 | 0.013212
| 4.7504 | 0
| 4.5623 | 0.25103
| 2.4933 | 2.1668
| 1.7191 | 1.8629
| 2.6508 | 0.19818
| 3.6262 | 0.2246
| 4.8685 | 0.1057
| 43.8558 | 1.1494
| 6.7232 | 2.7349
| 8.0529 | 1.7572
| 8.7572 | 0.95127
| 10.2575 | 0.52848
| 10.0519 | 0.013212
| 11.3073 | 0
| 12.3571 | 0
| 12.7727 | 0
| 13.5076 | 0
| 14.2424 | 0
| 13.2976 | 0
| 110.5231 | 0
| 28.5198 | 0
| 59.9354 | 0
| 7.388 | 0
| 4.7635 | 2.7481
| 2.9526 | 23.8874
| 1.6753 | 65.9149
| 0.091858 | 136.8767
| 0 | 221.3545
| 0 | 229.4931
| 0.92733 | 118.763
| 3.4556 | 65.1221
| 34.0488 | 40.4949
| 7.8517 | 10.5432
| 10.5768 | 0
| 12.6721 | 0.092484
| 19.5133 | 0
| 14.2424 | 0
| 15.1829 | 0
| 17.4881 | 0
| 18.7435 | 0
| 17.5931 | 0
| 15.7078 | 0
| 13.4026 | 0
| 75.4463 | 0
| 11.8672 | 0
| 45.4524 | 0.3303
| 0.05249 | 32.2374
| 0 | 75.6918
| 0 | 129.5573
| 0 | 207.7329
| 0 | 247.3294
| 0 | 247.3558
| 0 | 239.1908
| 0 | 164.9127
| 0 | 150.8947
| 19.2421 | 162.4552
| 0.08311 | 61.3303
| 1.8809 | 1.057
| 4.0811 | 0.1057
| 6.0714 | 0.013212
| 7.1212 | 0
| 7.9567 | 0
| 8.6915 | 0
| 9.422 | 0
| 10.3669 | 0
| 10.4719 | 0
| 9.9469 | 0
| 35.781 | 0
| 11.4079 | 0
| 53.0416 | 0.026424
| 11.7622 | 0
| 11.456 | 0
| 10.275 | 0
| 8.066 | 0
| 5.5465 | 0
| 3.8712 | 0
| 2.7208 | 6.6589
| 1.8809 | 37.0598
| 1.3604 | 77.449
| 31.6649 | 78.6248
| 6.2814 | 19.4349
| 9.9469 | 0.25103
| 12.6721 | 0.13212
| 16.4864 | 0.013212
| 14.1374 | 0
| 15.4978 | 0
| 16.5433 | 0
| 17.803 | 0
| 19.0584 | 0
| 18.8485 | 0
| 17.4881 | 0
| 94.5835 | 0
| 23.6251 | 0
| 55.4037 | 0
| 4.7548 | 0
| 2.7776 | 0
| 1.4391 | 0
| 0.1356 | 0
| 0 | 13.5423
| 0 | 214.0879
| 0 | 373.8082
| 0 | 311.3549
| 0 | 232.6904
| 25.8953 | 149.4149
| 0 | 41.5122
| 0.0043742 | 0.77951
| 1.0454 | 0.42279
| 2.0909 | 0.092484
| 2.9307 | 0
| 4.816 | 0
| 5.9664 | 0
| 6.2814 | 0
| 7.3268 | 0
| 8.3766 | 0
| 7.6417 | 0
| 11.3204 | 0
| 0.12685 | 0
| 37.4913 | 0
| 0 | 31.5371
| 0 | 128.7513
| 0 | 247.4747
| 0 | 330.6841
| 0 | 415.3601
| 0 | 561.0624
| 0 | 576.9962
| 0 | 380.5067
| 0 | 281.1786
| 9.632 | 274.0309
| 0 | 162.9441
| 0 | 12.9478
| 0 | 6.5003
| 0 | 3.554
| 0 | 0.14533
| 0 | 0
| 0.10061 | 0
| 0.52053 | 0
| 0.52053 | 0
| 0.013123 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 45.8194
| 21.2105 | 219.9276
| 0 | 351.4931
| 0 | 493.9849
| 0 | 667.8025
| 0 | 831.5657
| 0 | 909.6885
| 0 | 952.2445
| 0 | 904.4169
| 0 | 776.4055
| 0 | 625.4976
| 1.286 | 520.0258
| 0 | 335.6122
| 0 | 90.225
| 0 | 46.6121
| 0 | 10.4904
| 0 | 0.21139
| 0 | 0
| 0.20559 | 0
| 2.3008 | 0
| 3.0357 | 0
| 1.8809 | 0
| 0.83547 | 0
| 0.021871 | 0
| 0 | 0.34351
| 18.8091 | 2.2328
| 0.043742 | 1.0305
| 0 | 7.5309
| 0 | 47.8276
| 0 | 49.3338
| 0 | 33.7832
| 0 | 32.7791
| 0 | 56.7325
| 0 | 69.5614
| 0 | 97.3727
| 8.5297 | 156.7741
| 1.6753 | 79.7214
| 3.6612 | 5.6812
| 4.1861 | 1.6383
| 4.711 | 1.1362
| 5.9664 | 0.31709
| 7.1212 | 0
| 7.8517 | 0
| 8.6915 | 0
| 9.527 | 0
| 8.7965 | 0
| 6.4913 | 0
| 2.9263 | 0
| 0 | 28.3662
| 20.0776 | 108.1934
| 0 | 121.6697
| 0 | 210.8377
| 0 | 387.9451
| 0 | 485.2253
| 0 | 518.6782
| 0 | 412.678
| 0 | 237.8035
| 0 | 66.9058
| 0 | 57.512
| 3.7181 | 126.3996
| 0 | 78.6381
| 0.1356 | 7.6233
| 1.8809 | 2.0479
| 4.3961 | 0.14533
| 5.9664 | 0
| 7.4318 | 0
| 8.7965 | 0
| 9.3171 | 0
| 9.2121 | 0
| 8.5866 | 0
| 6.1764 | 0
| 4.921 | 0
| 1.9859 | 0
| 22.8071 | 0
| 0 | 0.72666
| 0 | 0
| 1.6403 | 0
| 4.3961 | 1.8233
| 3.2457 | 15.7752
| 0.51178 | 26.7808
| 3.705 | 27.8378
| 5.1309 | 43.6129
| 4.3961 | 58.5558
| 18.048 | 44.6435
| 6.4913 | 26.3316
| 7.3268 | 1.1362
| 7.5368 | 0.2246
| 8.2716 | 0.026424
| 9.1071 | 0
| 9.632 | 0
| 9.9469 | 0
| 9.737 | 0
| 9.527 | 0
| 9.2121 | 0
| 8.1666 | 0
| 13.3588 | 0
| 7.4318 | 0
| 35.7067 | 0
| 5.3409 | 0
| 5.5465 | 0
| 5.026 | 0
| 5.026 | 4.5449
| 3.6612 | 33.0565
| 4.606 | 26.5298
| 6.1764 | 1.308
| 6.5963 | 0.026424
| 8.7965 | 0.25103
| 28.5417 | 5.7472
| 11.6223 | 6.3418
| 12.2522 | 0.079272
| 12.4621 | 0.06606
| 14.4874 | 0
| 13.1926 | 0
| 13.2976 | 0
| 13.6125 | 0
| 13.8225 | 0
| 13.9275 | 0
| 14.1374 | 0
| 13.9275 | 0
| 48.873 | 0
| 13.0876 | 0
| 49.3236 | 0
| 10.8087 | 0
| 9.2121 | 0
| 8.9015 | 0
| 7.6417 | 0
| 5.6515 | 4.3335
| 4.711 | 25.922
| 5.1309 | 12.3929
| 6.4913 | 0.15854
| 7.5368 | 0.47563
| 32.1592 | 5.8661
| 10.1569 | 4.8752
| 12.1472 | 0.013212
| 14.2424 | 0.092484
| 23.6338 | 0
| 16.7532 | 0
| 17.698 | 0
| 18.118 | 0
| 18.013 | 0
| 17.803 | 0
| 17.3831 | 0
| 16.4383 | 0
| 63.0848 | 0
| 14.7236 | 0
| 50.1547 | 1.2419
| 7.6417 | 17.0567
| 6.8063 | 25.4992
| 5.9664 | 34.8137
| 4.921 | 75.2029
| 4.606 | 119.1858
| 4.711 | 176.5128
| 4.2911 | 230.2594
| 4.606 | 173.5005
| 5.4459 | 164.8202
| 26.8489 | 134.1154
| 10.3669 | 37.5883
| 13.5076 | 0.54169
| 16.3377 | 0
| 21.6567 | 0
| 20.1039 | 0
| 21.3636 | 0
| 22.4091 | 0
| 23.2489 | 0
| 24.1106 | 0
| 24.7011 | 0
| 22.8377 | 0
| 74.0291 | 0
| 18.6035 | 0
| 52.298 | 22.5794
| 10.7868 | 58.9918
| 9.2121 | 78.9023
| 7.8517 | 107.5988
| 7.1212 | 198.1013
| 6.4913 | 309.4524
| 5.7565 | 397.2199
| 4.5011 | 443.145
| 4.2911 | 369.2104
| 4.816 | 255.1377
| 28.6423 | 190.7951
| 9.527 | 62.123
| 13.4026 | 1.1494
| 16.3377 | 0.052848
| 16.8582 | 0.013212
| 17.3831 | 0
| 19.1634 | 0
| 20.9437 | 0
| 21.7836 | 0
| 23.4589 | 0
| 24.0581 | 0
| 21.1624 | 0
| 55.3731 | 0
| 14.2468 | 0
| 46.8128 | 32.7791
| 3.5606 | 63.9066
| 1.4654 | 106.2776
| 0.28432 | 204.7205
| 0 | 357.8481
| 0 | 486.2295
| 0 | 560.0715
| 0 | 562.5158
| 0 | 459.4222
| 0 | 336.0482
| 20.3138 | 255.8511
| 6.0714 | 94.8889
| 9.632 | 2.5499
| 12.5671 | 0.039636
| 14.1374 | 0.039636
| 14.5574 | 0
| 16.1277 | 0
| 17.4881 | 0
| 19.0584 | 0
| 20.2088 | 0
| 19.1634 | 0
| 16.8582 | 0
| 40.6626 | 0
| 13.1839 | 0
| 46.5766 | 0
| 2.7295 | 0
| 0.60364 | 2.6688
| 0 | 59.6788
| 0 | 188.0073
| 0 | 299.5037
| 0 | 350.2247
| 0 | 382.4357
| 0 | 278.4437
| 0 | 188.6019
| 17.0944 | 141.4085
| 2.8257 | 51.1174
| 3.7662 | 1.7176
| 4.3961 | 0
| 5.2359 | 0
| 6.4913 | 0
| 9.632 | 0
| 12.4621 | 0
| 12.0422 | 0
| 11.0974 | 0
| 10.4719 | 0
| 9.9469 | 0
| 20.0951 | 0
| 10.1744 | 0
| 46.1435 | 0
| 8.4816 | 0
| 7.3268 | 0
| 6.7013 | 0
| 6.8063 | 1.1627
| 6.5963 | 10.9792
| 6.1764 | 36.0292
| 6.0714 | 52.5575
| 6.2814 | 44.4585
| 7.2262 | 77.8982
| 30.7288 | 90.5157
| 12.5671 | 29.7535
| 14.9729 | 0.436
| 16.7532 | 0
| 21.0968 | 0
| 18.4285 | 0
| 17.803 | 0
| 18.2186 | 0
| 19.8983 | 0
| 21.4686 | 0
| 20.5238 | 0
| 17.4881 | 0
| 56.7816 | 0
| 15.9702 | 0
| 54.2358 | 0
| 11.2723 | 0
| 8.2804 | 0
| 6.5963 | 2.9463
| 5.2359 | 35.3951
| 3.1407 | 96.8575
| 2.7208 | 148.1862
| 2.5108 | 175.8919
| 1.6753 | 154.2506
| 1.3604 | 195.9345
| 22.9033 | 181.6787
| 7.0162 | 63.0214
| 10.1569 | 1.2684
| 11.4123 | 0
| 14.2599 | 0
| 16.1277 | 0
| 17.0682 | 0
| 18.6385 | 0
| 20.0032 | 0
| 20.6288 | 0
| 20.6288 | 0
| 18.9534 | 0
| 51.2307 | 0
| 11.0667 | 0
| 44.1839 | 0
| 1.0454 | 13.5159
| 0 | 62.0702
| 0 | 138.6471
| 0 | 207.7329
| 0 | 268.2044
| 0 | 285.75
| 0 | 252.9841
| 0 | 193.2129
| 0 | 199.5943
| 12.3309 | 177.5698
| 1.4391 | 64.8051
| 5.2359 | 1.9422
| 7.5368 | 0
| 9.737 | 0
| 11.2023 | 0
| 12.8777 | 0
| 15.1829 | 0
| 16.3377 | 0
| 16.6482 | 0
| 16.1277 | 0
| 14.2424 | 0
| 20.4713 | 0
| 8.919 | 0
| 41.0388 | 29.8592
| 4.816 | 92.7221
| 1.4391 | 143.0335
| 0 | 185.1271
| 0 | 318.4762
| 0 | 447.9278
| 0 | 542.2353
| 0 | 558.1162
| 0 | 458.8937
| 0 | 397.3521
| 13.2057 | 326.998
| 0.27558 | 158.0028
| 3.7662 | 7.0024
| 6.2814 | 0.31709
| 7.6417 | 0
| 9.422 | 0
| 11.3073 | 0
| 12.4621 | 0
| 13.1926 | 0
| 14.658 | 0
| 14.7629 | 0
| 12.3571 | 0
| 12.1559 | 0
| 5.3409 | 15.2467
| 31.0175 | 106.9382
| 0.62551 | 141.7388
| 0.021871 | 166.8548
| 0 | 247.9635
| 0 | 390.931
| 0 | 465.0241
| 0 | 451.5611
| 0 | 468.0233
| 0 | 462.7517
| 0 | 363.1725
| 11.9416 | 283.3718
| 3.5606 | 127.9982
| 5.6515 | 6.3814
| 7.5368 | 0.30388
| 9.0065 | 0
| 9.9469 | 0
| 10.4719 | 0
| 10.7868 | 0
| 10.7868 | 0
| 10.4719 | 0
| 10.0519 | 0
| 9.422 | 0
| 6.6357 | 0
| 0.70425 | 31.5239
| 24.688 | 102.7897
| 0 | 127.5094
| 0 | 199.8717
| 0 | 280.6369
| 0 | 301.7365
| 0 | 286.3709
| 0 | 251.2401
| 0 | 181.573
| 0 | 127.1659
| 0 | 154.1184
| 6.1239 | 251.1873
| 0 | 171.2809
| 0 | 11.3624
| 0 | 3.0388
| 0.039368 | 0.80593
| 0.73049 | 0.052848
| 1.2554 | 0
| 1.7803 | 0
| 2.6158 | 0
| 3.2457 | 0
| 2.8257 | 0
| 1.0454 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.96448
| 20.1345 | 25.5917
| 0 | 110.8886
| 0 | 275.4182
| 0 | 422.2964
| 0 | 432.0601
| 0 | 322.1095
| 0 | 241.9917
| 0 | 157.5932
| 0 | 88.5867
| 0 | 69.6274
| 4.3567 | 100.2133
| 0 | 62.4269
| 0 | 6.2229
| 0 | 1.8893
| 0.46367 | 0.079272
| 2.4058 | 0
| 4.1861 | 0
| 5.1309 | 0
| 5.1309 | 0
| 4.816 | 0
| 5.026 | 0
| 5.026 | 0
| 3.6612 | 0
| 1.0761 | 6.6457
| 18.3717 | 58.0141
| 0 | 74.7141
| 0 | 119.8068
| 0 | 186.6597
| 0 | 235.0554
| 0 | 157.329
| 0 | 69.8785
| 1.4654 | 114.9183
| 0.78736 | 218.58
| 0 | 283.7153
| 4.3567 | 274.4537
| 1.7716 | 116.9794
| 5.7565 | 6.7381
| 7.7467 | 0.58133
| 8.4816 | 0.026424
| 8.2716 | 0
| 7.5368 | 0
| 7.2262 | 0
| 7.5368 | 0
| 7.6417 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.1764 | 0
| 7.4493 | 0
| 4.816 | 0
| 26.464 | 0
| 2.1959 | 0
| 1.5703 | 0
| 1.9859 | 0
| 3.1407 | 0.13212
| 2.1959 | 6.4078
| 1.9859 | 19.3821
| 1.4085 | 5.919
| 0 | 1.8233
| 0 | 12.4854
| 11.9197 | 52.8878
| 3.0357 | 32.4752
| 4.921 | 1.7044
| 5.8614 | 0.11891
| 6.9112 | 0.013212
| 7.0162 | 0
| 6.7013 | 0
| 7.6417 | 0
| 9.632 | 0
| 10.5768 | 0
| 10.7868 | 0
| 10.9924 | 0
| 25.9303 | 0
| 11.2023 | 0
| 41.7124 | 0
| 9.842 | 0
| 7.1212 | 1.9025
| 3.7662 | 44.5642
| 1.6753 | 98.3901
| 1.5703 | 148.424
| 1.8809 | 131.8561
| 1.8809 | 56.0983
| 2.7208 | 5.6019
| 4.921 | 8.6142
| 19.5133 | 45.3437
| 5.8614 | 32.4223
| 6.7013 | 1.2023
| 6.3863 | 0.11891
| 8.2716 | 0
| 10.0519 | 0
| 10.1569 | 0
| 9.737 | 0
| 8.7965 | 0
| 9.0065 | 0
| 9.632 | 0
| 8.3766 | 0
| 9.3171 | 0
| 5.5465 | 0
| 33.4627 | 12.9346
| 5.3409 | 27.045
| 6.1764 | 37.945
| 6.1764 | 49.5451
| 5.9664 | 89.6701
| 5.5465 | 158.4652
| 3.0357 | 254.4771
| 2.6158 | 253.4333
| 2.3008 | 155.6114
| 2.4058 | 105.115
| 17.6499 | 121.1412
| 7.7467 | 61.4756
| 10.7868 | 2.1932
| 12.8777 | 0.039636
| 13.9275 | 0
| 14.5574 | 0
| 14.3474 | 0
| 13.0876 | 0
| 11.8322 | 0
| 10.8918 | 0
| 10.0519 | 0
| 9.1071 | 0
| 16.0096 | 0
| 6.3863 | 0
| 35.4967 | 0
| 0.32369 | 0
| 0 | 1.2551
| 0 | 30.2424
| 0.33681 | 105.3528
| 0.2887 | 254.345
| 0 | 368.5366
| 0 | 313.0857
| 0 | 205.3944
| 0 | 147.2614
| 13.0089 | 167.4362
| 3.6612 | 72.7983
| 6.2814 | 2.8538
| 7.7467 | 0.38315
| 8.6915 | 0.38315
| 9.0065 | 0.039636
| 9.0065 | 0
| 10.4719 | 0
| 11.9372 | 0
| 12.7727 | 0
| 12.8777 | 0
| 11.5173 | 0
| 12.8208 | 0
| 6.9112 | 0
| 33.8214 | 4.0561
| 4.606 | 35.5007
| 3.7662 | 80.9634
| 3.0357 | 114.4955
| 5.026 | 140.4836
| 4.0811 | 236.6673
| 2.4058 | 307.0874
| 1.8809 | 260.6999
| 2.3008 | 152.7708
| 3.7662 | 95.3777
| 18.5729 | 108.7747
| 7.7467 | 42.6749
| 9.527 | 1.7968
| 10.7868 | 0.06606
| 11.6223 | 0.06606
| 11.9372 | 0
| 11.7272 | 0
| 12.3571 | 0
| 13.0876 | 0
| 13.4026 | 0
| 12.4621 | 0
| 10.2619 | 0
| 11.0799 | 0
| 6.2814 | 0
| 34.6393 | 7.5309
| 2.7208 | 48.8449
| 0.97545 | 79.3119
| 0 | 105.5642
| 0 | 84.5438
| 0 | 52.9671
| 0 | 48.2239
| 0 | 44.1678
| 0 | 42.1993
| 0.23183 | 89.7494
| 15.2572 | 123.3476
| 4.816 | 51.3156
| 6.0714 | 2.3517
| 7.1212 | 0.13212
| 7.9567 | 0.013212
| 8.5866 | 0
| 8.4816 | 0
| 9.737 | 0
| 11.3073 | 0
| 11.2023 | 0
| 10.8918 | 0
| 8.7965 | 0
| 6.2639 | 0
| 1.9859 | 3.8711
| 27.4963 | 37.324
| 0.0087484 | 44.3792
| 0 | 97.2538
| 0 | 172.9588
| 0 | 233.5492
| 0 | 294.5096
| 0 | 313.6802
| 0 | 284.0456
| 0 | 168.4667
| 0.0087484 | 143.0732
| 9.7282 | 140.3119
| 4.3961 | 55.3717
| 5.8614 | 3.1048
| 7.5368 | 0.039636
| 9.1071 | 0
| 10.7868 | 0
| 11.5173 | 0
| 11.6223 | 0
| 12.0422 | 0
| 11.6223 | 0
| 10.5768 | 0
| 9.737 | 0
| 17.9474 | 0
| 8.6915 | 0
| 39.7922 | 0
| 7.9567 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.5963 | 0
| 6.2814 | 0
| 5.8614 | 0.51527
| 6.1764 | 0.52848
| 6.5963 | 0
| 6.5963 | 0
| 7.4318 | 0
| 30.0858 | 1.7044
| 7.7467 | 5.8133
| 8.6915 | 0.13212
| 10.0519 | 0.1057
| 13.6125 | 0
| 14.8679 | 0
| 17.1731 | 0
| 18.7435 | 0
| 19.5833 | 0
| 19.0584 | 0
| 17.0682 | 0
| 14.3474 | 0
| 30.5757 | 0
| 6.8369 | 0
| 39.2498 | 21.3771
| 1.7803 | 75.018
| 0.94045 | 111.3643
| 0.25808 | 133.5605
| 0 | 214.1671
| 0 | 326.9187
| 0 | 431.3466
| 0 | 416.3906
| 0 | 302.8596
| 0 | 270.4636
| 12.2084 | 228.1983
| 1.4654 | 95.9722
| 3.8712 | 3.4483
| 5.1309 | 0.092484
| 5.5465 | 0
| 5.6515 | 0
| 5.8614 | 0
| 6.7013 | 0
| 8.3766 | 0
| 10.0519 | 0
| 10.5768 | 0
| 9.632 | 0
| 16.0971 | 0
| 7.4318 | 0
| 38.8692 | 0
| 4.606 | 0
| 2.9307 | 0
| 0.52053 | 18.8668
| 0 | 91.0177
| 0 | 222.134
| 0 | 286.8069
| 0 | 178.2833
| 0 | 67.9231
| 0 | 65.426
| 12.8077 | 99.6848
| 2.7208 | 48.6467
| 3.1407 | 2.431
| 2.8257 | 0.87199
| 2.4058 | 0.31709
| 2.3008 | 0
| 2.8257 | 0
| 3.1407 | 0
| 3.4556 | 0
| 4.816 | 0
| 5.9664 | 0
| 5.1309 | 0
| 3.8493 | 0
| 1.6753 | 6.9892
| 24.723 | 97.267
| 0 | 160.8698
| 0 | 238.2659
| 0 | 386.4653
| 0 | 523.5931
| 0 | 630.9409
| 0 | 667.9478
| 0 | 521.8887
| 0 | 351.1364
| 0 | 277.8756
| 3.998 | 265.2713
| 0 | 151.5157
| 0 | 11.1642
| 0 | 3.9768
| 0 | 1.4269
| 0.013123 | 0.2246
| 1.1504 | 0
| 2.8257 | 0
| 3.6612 | 0
| 4.2911 | 0
| 4.921 | 0
| 3.9762 | 0
| 1.5703 | 0
| 0 | 36.2406
| 16.797 | 151.2118
| 0 | 201.6553
| 0 | 298.8695
| 0 | 441.7842
| 0 | 611.2814
| 0 | 755.1077
| 0 | 830.3106
| 0 | 837.5508
| 0 | 744.472
| 0 | 609.577
| 1.496 | 509.9054
| 0 | 306.2154
| 0 | 42.6088
| 0 | 11.402
| 0.0087484 | 5.5887
| 1.0454 | 0.013212
| 2.3008 | 0
| 3.5606 | 0
| 5.2359 | 0
| 6.2814 | 0
| 5.8614 | 0
| 3.7662 | 0
| 0.97107 | 0
| 0 | 82.9848
| 11.561 | 198.5241
| 0 | 266.7511
| 0 | 366.3963
| 0 | 511.2134
| 0 | 666.6398
| 0 | 785.5614
| 0 | 821.2735
| 0 | 791.2162
| 0 | 723.6234
| 0 | 709.1694
| 0.26245 | 599.5887
| 0 | 398.8186
| 0 | 90.0004
| 0 | 21.7999
| 0 | 0.013212
| 0 | 0
| 0.013123 | 0
| 0.31057 | 0
| 1.3604 | 0
| 3.2457 | 0
| 3.8712 | 0
| 1.1635 | 0
| 0 | 0
| 0 | 126.7695
| 4.9472 | 274.6254
| 0 | 284.0456
| 0 | 383.3473
| 0 | 529.7499
| 0 | 616.8305
| 0 | 645.9762
| 0 | 671.7793
| 0 | 584.7384
| 0 | 329.9839
| 0 | 219.3727
| 0.31494 | 219.6766
| 0.065613 | 153.6824
| 1.7803 | 18.8932
| 4.1861 | 7.6894
| 5.2359 | 0
| 6.0714 | 0
| 8.6915 | 0
| 10.4719 | 0
| 10.3669 | 0
| 10.4719 | 0
| 10.0519 | 0
| 9.0065 | 0
| 7.9261 | 0
| 6.0714 | 0
| 19.3602 | 10.2922
| 2.5108 | 61.4228
| 0.51178 | 125.2898
| 0 | 212.9252
| 0 | 334.3439
| 0 | 395.3438
| 0 | 401.1571
| 0 | 356.2891
| 0 | 301.8555
| 0 | 348.2826
| 0.93171 | 352.3915
| 0.36306 | 212.9913
| 3.1407 | 21.0336
| 5.9664 | 5.3773
| 7.8517 | 0
| 9.2121 | 0
| 11.0974 | 0
| 12.7727 | 0
| 13.9275 | 0
| 16.3377 | 0
| 17.1731 | 0
| 11.9372 | 0
| 6.312 | 0
| 2.1959 | 47.2595
| 13.98 | 157.7517
| 0 | 179.7366
| 0 | 192.9618
| 0 | 296.8877
| 0 | 471.3791
| 0 | 594.3171
| 0 | 698.1902
| 0 | 684.3175
| 0 | 584.5799
| 0 | 554.8924
| 0.34556 | 457.7047
| 0 | 254.6092
| 0.1356 | 29.7139
| 0.087484 | 11.3095
| 0 | 0
| 0 | 0
| 1.5703 | 0
| 3.5606 | 0
| 4.1861 | 0
| 4.1861 | 0
| 3.8712 | 0
| 3.2457 | 0
| 2.0909 | 0
| 1.0454 | 0
| 14.4305 | 0
| 0.23183 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.030619 | 0
| 0.20559 | 0
| 0.31057 | 0
| 0.043742 | 0.013212
| 0.74362 | 0.1057
| 1.7803 | 14.1501
| 11.7054 | 71.596
| 5.3409 | 39.7418
| 6.4913 | 2.8406
| 7.6417 | 0.40957
| 7.8517 | 0.06606
| 9.2121 | 0
| 10.8918 | 0
| 11.3073 | 0
| 10.9924 | 0
| 10.9924 | 0
| 11.2023 | 0
| 9.9469 | 0
| 16.4689 | 0
| 10.9924 | 0
| 36.4853 | 0
| 12.0422 | 2.2593
| 9.2121 | 12.1947
| 6.0714 | 26.0277
| 4.606 | 56.4286
| 5.2359 | 105.0621
| 5.8614 | 185.3385
| 6.2814 | 237.1297
| 6.7013 | 207.8122
| 6.1764 | 155.6378
| 15.7778 | 160.5527
| 8.2716 | 69.7728
| 9.2121 | 3.6597
| 12.2522 | 0.079272
| 14.5574 | 0.092484
| 14.658 | 0
| 14.9729 | 0
| 15.0779 | 0
| 15.9177 | 0
| 17.698 | 0
| 17.803 | 0
| 13.7175 | 0
| 15.1348 | 0
| 6.0714 | 0
| 33.6945 | 0
| 3.8712 | 0
| 4.921 | 0.013212
| 5.5465 | 6.4475
| 4.2911 | 29.3043
| 3.5606 | 66.5887
| 1.4829 | 180.9124
| 0.18372 | 274.0573
| 0.62551 | 176.4204
| 0.83547 | 109.0522
| 13.4113 | 179.8951
| 5.1309 | 100.8475
| 9.2121 | 4.1618
| 12.1472 | 0.092484
| 14.1374 | 0.092484
| 16.2327 | 0
| 17.0682 | 0
| 17.803 | 0
| 18.3236 | 0
| 18.4285 | 0
| 17.0682 | 0
| 13.0876 | 0
| 19.6577 | 0
| 5.5509 | 0
| 33.5633 | 0
| 0 | 0
| 0 | 1.4005
| 0 | 13.0535
| 0 | 37.9714
| 0 | 58.3312
| 0 | 63.9331
| 0 | 48.3428
| 0 | 26.7676
| 0 | 98.324
| 11.0361 | 205.5001
| 0.52053 | 117.0322
| 3.7662 | 4.9017
| 5.1309 | 0.15854
| 7.5368 | 0
| 10.5768 | 0
| 11.4123 | 0
| 12.7727 | 0
| 15.3928 | 0
| 15.3928 | 0
| 14.3474 | 0
| 12.2522 | 0
| 11.4517 | 0
| 4.606 | 0.85878
| 28.7123 | 20.6768
| 0 | 48.039
| 0 | 118.2742
| 0 | 191.165
| 0 | 300.6003
| 0 | 319.9295
| 0 | 193.3053
| 0 | 118.6441
| 0 | 148.0805
| 0 | 241.2783
| 6.5526 | 270.5561
| 0.12685 | 145.9798
| 2.4058 | 7.5969
| 4.816 | 0.47563
| 7.4318 | 0
| 9.842 | 0
| 11.4123 | 0
| 12.8777 | 0
| 14.5574 | 0
| 15.9177 | 0
| 15.6028 | 0
| 13.7175 | 0
| 14.1987 | 0
| 6.1764 | 19.1442
| 26.1271 | 121.2733
| 0 | 148.8468
| 0 | 166.0885
| 0 | 187.4128
| 0 | 314.7768
| 0 | 460.7566
| 0 | 572.438
| 0 | 618.8255
| 0 | 548.6828
| 0 | 488.7926
| 4.9472 | 393.2828
| 0 | 222.7946
| 0.55552 | 18.7743
| 2.9307 | 2.867
| 4.921 | 0
| 6.9112 | 0
| 9.0065 | 0
| 10.7868 | 0
| 12.7727 | 0
| 14.1374 | 0
| 13.5076 | 0
| 10.5768 | 0
| 6.2639 | 0
| 1.1635 | 23.7156
| 20.5588 | 87.3184
| 0 | 80.5802
| 0 | 166.551
| 0 | 315.8074
| 0 | 506.6949
| 0 | 673.0345
| 0 | 762.6649
| 0 | 728.8025
| 0 | 586.2578
| 0 | 405.3982
| 1.1854 | 301.3402
| 0 | 202.7916
| 0 | 21.681
| 0 | 11.8248
| 0 | 0.51527
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.1356 | 0
| 0.94045 | 0
| 1.1504 | 0
| 0.20559 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.026424
| 14.4874 | 2.3782
| 0 | 1.6383
| 0 | 24.4951
| 0 | 64.2105
| 0 | 100.9928
| 0 | 185.3649
| 0 | 318.8593
| 0 | 357.4517
| 0 | 200.3738
| 0 | 168.1628
| 2.4233 | 180.4236
| 2.5108 | 82.9188
| 3.5606 | 8.2443
| 4.606 | 1.7308
| 6.1764 | 0.039636
| 7.5368 | 0
| 8.1666 | 0
| 8.4816 | 0
| 8.7965 | 0
| 9.3171 | 0
| 9.632 | 0
| 7.7467 | 0
| 5.0741 | 0
| 2.8257 | 0
| 19.5615 | 14.6125
| 1.7803 | 42.7145
| 0.14872 | 108.8408
| 0 | 147.6577
| 2.139 | 188.0469
| 1.999 | 293.7961
| 0 | 355.1792
| 0 | 295.3551
| 0 | 184.4004
| 0 | 133.3359
| 3.0576 | 171.7961
| 0 | 104.7186
| 0 | 9.8033
| 0 | 3.0388
| 0 | 1.1098
| 0 | 0
| 0.021871 | 0
| 0.030619 | 0
| 0 | 0
| 0.18372 | 0
| 0.31057 | 0
| 1.4654 | 0
| 2.7208 | 0
| 1.9859 | 0
| 18.3061 | 0.17176
| 0.065613 | 0.38315
| 0 | 0.3303
| 0 | 12.525
| 0 | 37.324
| 0 | 71.8603
| 0 | 192.8165
| 0 | 209.7808
| 0 | 100.3586
| 0 | 94.8624
| 4.676 | 193.5696
| 0 | 145.6759
| 0 | 14.454
| 0 | 7.1477
| 0 | 5.2188
| 0 | 1.9422
| 0 | 0.052848
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.10061 | 0
| 0.048116 | 0
| 0 | 0.14533
| 0 | 0.039636
| 0 | 0.39636
| 17.3918 | 0.85878
| 0 | 0
| 0 | 3.2105
| 0 | 29.661
| 0 | 61.8588
| 0 | 76.141
| 0 | 83.8436
| 0 | 70.6051
| 0 | 73.9478
| 0 | 170.1182
| 3.893 | 226.9036
| 0 | 122.0528
| 0.63863 | 9.909
| 2.1959 | 2.0875
| 3.1407 | 0.026424
| 3.1407 | 0
| 2.5108 | 0
| 1.6753 | 0
| 0.83547 | 0
| 0.31057 | 0
| 0.20559 | 0
| 0.31057 | 0
| 0.21434 | 0
| 0.73049 | 0
| 20.9218 | 0.58133
| 1.2554 | 0
| 0.18372 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.17176
| 13.1839 | 15.9998
| 0 | 30.2556
| 0 | 6.6192
| 0.18372 | 4.3203
| 0.94045 | 1.3741
| 1.4654 | 0
| 2.3008 | 0
| 3.2457 | 0
| 3.6612 | 0
| 4.1861 | 0
| 3.5606 | 0
| 2.0909 | 0
| 1.2685 | 0
| 0 | 0.19818
| 23.1264 | 1.2684
| 0 | 0.88521
| 0 | 52.9142
| 0 | 188.3376
| 0 | 365.7753
| 0 | 528.0588
| 0 | 601.5706
| 0 | 465.3016
| 0 | 225.4634
| 0 | 252.7463
| 2.2483 | 283.4907
| 0 | 155.7831
| 0 | 13.7141
| 0.017497 | 4.9942
| 0.83547 | 1.1627
| 1.4654 | 0
| 1.6753 | 0
| 2.3008 | 0
| 3.4556 | 0
| 3.8712 | 0
| 3.0357 | 0
| 1.8809 | 0
| 0.23183 | 0
| 0 | 1.5987
| 16.9807 | 52.2536
| 0 | 103.3049
| 0 | 210.9963
| 0 | 375.0105
| 0 | 562.3176
| 0 | 686.3258
| 0 | 783.6985
| 0 | 834.0232
| 0 | 781.3996
| 0 | 767.1967
| 0.74799 | 683.287
| 0 | 429.1667
| 0 | 67.17
| 0 | 18.3647
| 0 | 2.4574
| 0 | 1.3476
| 0 | 0.13212
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.53803 | 0
| 0.37181 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 126.5317
| 6.3513 | 305.1585
| 0 | 356.0644
| 0 | 442.9864
| 0 | 590.1157
| 0 | 737.8263
| 0 | 846.8388
| 0 | 930.9731
| 0 | 938.2926
| 0 | 855.0699
| 0 | 804.7585
| 0 | 701.3479
| 0 | 454.9566
| 0 | 120.9034
| 0 | 37.0862
| 0 | 1.0041
| 0 | 0.70024
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 1.0834
| 0 | 223.191
| 1.7759 | 416.9455
| 0 | 448.2316
| 0 | 601.7027
| 0 | 808.5107
| 0 | 963.369
| 0 | 1116.4966
| 0 | 1187.5905
| 0 | 1161.5364
| 0 | 1144.1626
| 0 | 1053.6072
| 0 | 943.2735
| 0 | 718.9463
| 0 | 376.8734
| 0 | 251.9668
| 0 | 171.1884
| 0 | 80.3556
| 0 | 75.6918
| 0 | 101.442
| 0 | 121.2601
| 0 | 90.5157
| 0 | 76.8676
| 0 | 128.0775
| 0 | 178.8117
| 0 | 480.9446
| 0.31494 | 604.1205
| 0 | 557.2574
| 0 | 659.8224
| 0 | 799.7776
| 0 | 910.9569
| 0 | 935.8219
| 0 | 1013.6673
| 0 | 1049.1284
| 0 | 833.1776
| 0 | 554.0336
| 0 | 430.8446
| 0 | 285.9217
| 0 | 61.1057
| 0 | 27.6264
| 0 | 21.0864
| 0 | 0.039636
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 78.2153
| 1.1242 | 255.0056
| 0 | 331.5825
| 0 | 469.5162
| 0 | 576.8508
| 0 | 634.6271
| 0 | 777.687
| 0 | 1015.6755
| 0 | 1107.2217
| 0 | 917.1665
| 0 | 752.1746
| 0 | 594.7664
| 0 | 431.9808
| 0 | 179.8951
| 0 | 106.7929
| 0 | 38.5131
| 0 | 14.7843
| 0 | 30.3348
| 0 | 24.3762
| 0 | 15.6695
| 0 | 21.8659
| 0 | 30.0442
| 0 | 24.7329
| 0 | 2.7613
| 0 | 109.2636
| 0.4243 | 196.4234
| 0 | 193.345
| 0 | 269.1953
| 0 | 306.6118
| 0 | 366.4491
| 0 | 402.2405
| 0 | 341.6369
| 0 | 199.6868
| 0 | 90.5685
| 0 | 158.9408
| 0 | 248.6902
| 0 | 203.5447
| 0 | 35.0251
| 0 | 23.9006
| 0 | 0.15854
| 0 | 0.013212
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 1.0017 | 0
| 2.7208 | 0
| 2.4058 | 0
| 1.2554 | 0
| 0.18372 | 17.4927
| 2.0121 | 75.4804
| 0 | 76.643
| 0 | 146.2176
| 0 | 200.136
| 0 | 204.8659
| 0 | 260.5018
| 0 | 353.3692
| 0 | 387.7601
| 0 | 336.2332
| 0 | 303.0049
| 0 | 282.2488
| 0 | 187.3335
| 0 | 24.7858
| 0.41555 | 13.2649
| 2.3008 | 0
| 4.0811 | 0
| 5.026 | 0
| 5.2359 | 0
| 6.7013 | 0
| 7.7467 | 0
| 7.9567 | 0
| 6.3863 | 0
| 2.5108 | 0
| 0.021871 | 2.0743
| 6.7975 | 52.4518
| 0 | 97.0292
| 0 | 221.9755
| 0 | 374.1385
| 0 | 482.649
| 0 | 556.9006
| 0 | 634.5346
| 0 | 660.3245
| 0 | 582.968
| 0 | 570.694
| 0 | 506.6024
| 0 | 330.7105
| 0 | 83.0509
| 0 | 34.0342
| 0 | 1.5722
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 10.094
| 0 | 41.1159
| 0 | 99.8566
| 0 | 373.795
| 0.43305 | 588.2132
| 0 | 625.4976
| 0 | 724.786
| 0 | 898.9075
| 0 | 1074.7994
| 0 | 1199.0189
| 0 | 1284.1045
| 0 | 1310.9778
| 0 | 1224.4389
| 0 | 1224.135
| 0 | 1175.4487
| 0 | 884.9952
| 0 | 460.2678
| 0 | 295.1305
| 0 | 113.9274
| 0 | 36.7955
| 0 | 17.387
| 0 | 3.554
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.70024
| 0 | 126.0032
| 0.33681 | 262.0344
| 0 | 274.0309
| 0 | 377.5208
| 0 | 535.299
| 0 | 659.6242
| 0 | 710.7284
| 0 | 708.7334
| 0 | 619.0501
| 0 | 425.3087
| 0 | 287.2033
| 0 | 307.7216
| 0 | 241.9785
| 0 | 44.2868
| 0 | 20.5447
| 0 | 14.4936
| 1.0017 | 0
| 3.1407 | 0
| 4.0811 | 0
| 4.606 | 0
| 4.921 | 0
| 4.2911 | 0
| 1.2073 | 0
| 0 | 0
| 0 | 1.0438
| 3.2632 | 8.2179
| 0 | 4.5714
| 0 | 12.1683
| 0 | 29.3439
| 0 | 43.8772
| 0 | 53.8258
| 0 | 51.6459
| 0 | 43.8111
| 0 | 34.2985
| 0 | 41.4065
| 0.68675 | 106.4758
| 0.63863 | 77.079
| 1.7803 | 10.8074
| 2.1959 | 4.8092
| 2.1959 | 3.0123
| 2.3008 | 0.38315
| 2.7208 | 0
| 2.6158 | 0
| 1.9859 | 0
| 1.6753 | 0
| 1.5703 | 0
| 1.3604 | 0
| 1.0454 | 0
| 0.23183 | 0.013212
| 11.3992 | 0.436
| 0 | 0
| 0 | 25.4464
| 0 | 112.7648
| 0 | 226.6789
| 0 | 341.6765
| 0 | 427.7794
| 0 | 429.933
| 0 | 322.9022
| 0 | 286.7012
| 0.17497 | 277.9681
| 0 | 174.2668
| 0 | 18.8932
| 0.41555 | 7.6233
| 1.2554 | 0.026424
| 1.9859 | 0
| 3.0357 | 0
| 4.5011 | 0
| 5.7565 | 0
| 6.5963 | 0
| 6.2814 | 0
| 5.026 | 0
| 4.1686 | 0
| 3.1407 | 0
| 16.1321 | 0
| 1.3604 | 0
| 0.23183 | 0
| 0 | 0.079272
| 0 | 0.62097
| 0 | 1.8233
| 0 | 8.4425
| 0 | 11.6002
| 0 | 2.3517
| 0 | 24.4555
| 4.5361 | 126.5317
| 0.12685 | 89.3927
| 1.3604 | 7.9008
| 2.1959 | 1.2948
| 2.8257 | 0.026424
| 3.7662 | 0
| 4.5011 | 0
| 4.921 | 0
| 5.9664 | 0
| 7.6417 | 0
| 7.8517 | 0
| 6.4913 | 0
| 8.3066 | 0
| 5.026 | 0
| 24.7055 | 0
| 2.1959 | 0
| 0.14872 | 0
| 0 | 0.052848
| 0 | 6.2097
| 0 | 23.1871
| 0 | 30.6255
| 0 | 27.7981
| 0 | 19.5538
| 0 | 47.9861
| 6.4038 | 92.405
| 0 | 55.7944
| 0.55552 | 4.0429
| 3.0357 | 0.38315
| 5.4459 | 0.039636
| 7.6417 | 0
| 8.0617 | 0
| 7.3268 | 0
| 6.9112 | 0
| 6.3863 | 0
| 6.1764 | 0
| 6.2814 | 0
| 9.9513 | 0
| 4.1861 | 0
| 25.5322 | 0
| 0.030619 | 0.51527
| 0 | 33.2415
| 0 | 77.6868
| 0 | 97.267
| 0 | 179.4459
| 0 | 304.6036
| 0 | 273.8591
| 0 | 128.1304
| 0 | 95.7212
| 4.0549 | 141.8973
| 0.021871 | 85.4026
| 1.8809 | 5.9851
| 4.2911 | 0.48885
| 5.6515 | 0.039636
| 6.3863 | 0
| 7.4318 | 0
| 7.7467 | 0
| 7.4318 | 0
| 7.2262 | 0
| 6.5963 | 0
| 5.6515 | 0
| 6.2989 | 0
| 2.7208 | 0
| 26.3677 | 0
| 2.1959 | 0
| 1.3604 | 0
| 0.52053 | 0
| 0.83547 | 0
| 1.1504 | 0
| 0.41555 | 0
| 0.030619 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 18.0436 | 2.9331
| 0 | 13.9783
| 0 | 4.7167
| 0 | 2.7745
| 0.60364 | 0.52848
| 1.8809 | 0
| 2.9307 | 0
| 4.0811 | 0
| 4.606 | 0
| 4.816 | 0
| 4.816 | 0
| 4.711 | 0
| 11.2286 | 0
| 3.2457 | 0
| 30.86 | 0.15854
| 1.6753 | 0.25103
| 0.94045 | 0.21139
| 0.31057 | 0.1057
| 1.1504 | 0.1057
| 0.59927 | 1.0966
| 0 | 12.9214
| 0 | 11.9437
| 0.23183 | 2.4046
| 0.33244 | 2.9727
| 17.7724 | 21.6017
| 0.20559 | 22.2359
| 1.1504 | 1.8629
| 3.3506 | 1.3741
| 5.2359 | 0.97769
| 5.9664 | 0.23782
| 6.2814 | 0
| 6.2814 | 0
| 6.4913 | 0
| 7.1212 | 0
| 7.3268 | 0
| 6.4913 | 0
| 13.8269 | 0
| 3.0357 | 0
| 32.9771 | 0.11891
| 0.28432 | 0.11891
| 0 | 0.27745
| 0 | 20.7561
| 0 | 92.3654
| 0 | 160.011
| 0 | 188.8793
| 0 | 176.645
| 0 | 169.7086
| 0 | 208.8427
| 10.24 | 234.2362
| 0.048116 | 107.7178
| 0.62551 | 5.3641
| 0.52053 | 1.559
| 0.10061 | 1.2287
| 0.46367 | 0.35673
| 1.5703 | 0
| 1.9859 | 0
| 2.3008 | 0
| 2.9307 | 0
| 3.6612 | 0
| 3.9762 | 0
| 5.459 | 0
| 2.4058 | 0
| 28.7385 | 0.42279
| 0.021871 | 0
| 0 | 2.7745
| 0 | 49.1091
| 0 | 83.6851
| 0 | 115.711
| 0 | 165.8771
| 0 | 204.0996
| 0 | 209.4637
| 0 | 275.7617
| 7.0031 | 283.3454
| 0 | 141.5538
| 0 | 8.7199
| 0.056865 | 1.8233
| 1.6753 | 0.1057
| 3.4556 | 0
| 4.921 | 0
| 6.4913 | 0
| 7.4318 | 0
| 7.9567 | 0
| 8.3766 | 0
| 8.4816 | 0
| 6.3164 | 0
| 0.73049 | 19.5406
| 21.8317 | 120.5334
| 0 | 147.2217
| 0 | 221.1431
| 0 | 292.3692
| 0 | 329.68
| 0 | 405.3718
| 0 | 519.4577
| 0 | 583.1398
| 0 | 549.3434
| 0 | 509.8129
| 1.9509 | 398.5676
| 0 | 194.9568
| 0 | 16.2112
| 0 | 5.5755
| 0.17934 | 0.013212
| 1.4654 | 0
| 2.6158 | 0
| 3.7662 | 0
| 4.816 | 0
| 5.5465 | 0
| 5.6515 | 0
| 3.4556 | 0
| 0.20559 | 0
| 0 | 48.8449
| 13.6956 | 225.8466
| 0 | 342.6542
| 0 | 456.8062
| 0 | 633.3851
| 0 | 800.5571
| 0 | 922.6099
| 0 | 1020.3658
| 0 | 998.7244
| 0 | 762.7178
| 0 | 583.84
| 0.17934 | 499.8114
| 0 | 350.4361
| 0 | 92.9599
| 0 | 41.0366
| 0 | 7.0288
| 0 | 8.5614
| 0 | 22.1302
| 0 | 4.2146
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.37181 | 0
| 10.9311 | 0.84557
| 0.62551 | 6.5928
| 0.46367 | 67.3153
| 0 | 146.3365
| 0 | 240.0627
| 0 | 328.5966
| 0 | 383.1888
| 0 | 286.9523
| 0 | 119.6482
| 0.10061 | 136.771
| 2.3096 | 176.6846
| 1.2554 | 107.5856
| 1.7803 | 11.8512
| 2.5108 | 3.924
| 3.3506 | 0
| 3.8712 | 0
| 3.7662 | 0
| 4.0811 | 0
| 4.606 | 0
| 5.026 | 0
| 5.5465 | 0
| 5.6515 | 0
| 5.9358 | 0
| 4.0811 | 0
| 18.446 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.13212
| 0 | 10.345
| 0 | 39.3322
| 0 | 63.3385
| 0.039368 | 63.3782
| 0.043742 | 50.906
| 0 | 44.5906
| 0 | 80.752
| 3.8012 | 125.8315
| 0.17934 | 68.3855
| 1.7803 | 6.5664
| 2.7208 | 1.4797
| 2.7208 | 0.17176
| 3.3506 | 0
| 3.9762 | 0
| 3.5606 | 0
| 3.2457 | 0
| 3.0357 | 0
| 2.6158 | 0
| 1.8809 | 0
| 0.94045 | 0
| 0.1531 | 0
| 17.3 | 7.293
| 0 | 65.3996
| 0 | 160.447
| 0 | 244.5548
| 0 | 283.4775
| 0 | 332.5999
| 0 | 471.5245
| 0 | 555.8305
| 0 | 483.6927
| 0 | 385.8444
| 1.5222 | 335.4669
| 0 | 179.948
| 1.5703 | 14.4011
| 3.4556 | 3.6729
| 4.2911 | 1.123
| 4.711 | 0.14533
| 4.2911 | 0
| 4.2911 | 0
| 4.921 | 0
| 5.2359 | 0
| 4.5011 | 0
| 3.2457 | 0
| 2.9482 | 0
| 1.4654 | 0
| 18.4635 | 0.052848
| 0 | 12.3533
| 0 | 138.1583
| 0 | 312.4647
| 0 | 483.4417
| 0 | 593.9472
| 0 | 636.3843
| 0 | 690.1176
| 0 | 659.6242
| 0 | 542.5788
| 0.75236 | 436.4597
| 0 | 244.6737
| 0 | 25.1954
| 1.6753 | 7.5573
| 3.7662 | 2.6424
| 4.606 | 0.026424
| 6.0714 | 0
| 7.2262 | 0
| 7.3268 | 0
| 7.2262 | 0
| 8.1666 | 0
| 7.0162 | 0
| 1.7191 | 0
| 0 | 40.6799
| 12.7158 | 180.3047
| 0 | 276.8054
| 0 | 360.213
| 0 | 527.266
| 0 | 695.8384
| 0 | 798.0468
| 0 | 877.0548
| 0 | 897.943
| 0 | 802.2614
| 0 | 732.7661
| 0.017497 | 613.2764
| 0 | 377.4944
| 0 | 72.468
| 0 | 18.8007
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 1.0454 | 0
| 2.4058 | 0
| 3.1407 | 0
| 1.7803 | 0
| 0 | 0
| 0 | 56.825
| 6.6269 | 249.1923
| 0 | 349.9208
| 0 | 463.6897
| 0 | 639.0135
| 0 | 803.8337
| 0 | 955.0983
| 0 | 1058.7467
| 0 | 1062.2083
| 0 | 957.1197
| 0 | 881.0448
| 0 | 748.026
| 0 | 483.4549
| 0 | 152.599
| 0 | 50.5757
| 0 | 0.26424
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.43305 | 0
| 1.2554 | 0
| 0.2537 | 0
| 0 | 0
| 0 | 136.0972
| 2.2221 | 334.1457
| 0 | 385.6726
| 0 | 525.1125
| 0 | 712.9216
| 0 | 884.2818
| 0 | 942.1109
| 0 | 881.0844
| 0 | 843.8133
| 0 | 730.0841
| 0 | 608.4804
| 0 | 485.5028
| 0 | 249.7472
| 0 | 37.4561
| 0 | 24.0723
| 0 | 0.42279
| 0 | 0.26424
| 0.30182 | 0.039636
| 2.0909 | 0
| 2.3008 | 0
| 2.3008 | 0
| 2.5108 | 0
| 2.4058 | 0
| 1.4654 | 0
| 0.17934 | 0.17176
| 6.0233 | 4.5317
| 0 | 0
| 0 | 0.93805
| 0 | 57.5516
| 0 | 167.9646
| 0 | 276.9508
| 0 | 444.0038
| 0 | 574.0102
| 0 | 585.8879
| 0 | 572.0945
| 0.034994 | 448.9583
| 0 | 246.7745
| 0 | 30.9822
| 0.030619 | 14.3615
| 1.6753 | 0
| 4.1861 | 0
| 6.5963 | 0
| 8.6915 | 0
| 10.1569 | 0
| 10.8918 | 0
| 11.0974 | 0
| 11.0974 | 0
| 8.311 | 0
| 2.3008 | 0
| 12.484 | 0.26424
| 0 | 4.1486
| 0 | 39.689
| 0 | 77.8453
| 0 | 110.3073
| 0 | 152.282
| 0 | 161.755
| 0 | 132.4507
| 0 | 70.8033
| 0 | 100.7022
| 0.48991 | 168.8763
| 0 | 103.3314
| 0 | 12.1815
| 0.18372 | 4.5449
| 1.4654 | 0.079272
| 2.9307 | 0
| 4.1861 | 0
| 5.8614 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.4913 | 0
| 5.5465 | 0
| 5.2359 | 0
| 6.7188 | 0
| 3.7662 | 0
| 17.3744 | 0.42279
| 0 | 0.21139
| 0 | 4.3996
| 0 | 55.4509
| 0 | 113.5707
| 0 | 165.5072
| 0 | 246.933
| 0 | 284.7062
| 0 | 234.9497
| 0 | 192.6315
| 1.4654 | 211.2473
| 0 | 116.0545
| 0.74362 | 9.909
| 3.2457 | 2.2989
| 5.8614 | 0.7663
| 6.3863 | 0.17176
| 6.3863 | 0
| 8.7965 | 0
| 9.527 | 0
| 9.842 | 0
| 11.3073 | 0
| 9.3171 | 0
| 5.0916 | 0
| 0.37181 | 15.2599
| 15.7734 | 119.8464
| 0 | 159.3372
| 0 | 263.8708
| 0 | 433.236
| 0 | 559.3449
| 0 | 645.4742
| 0 | 668.0271
| 0 | 635.6048
| 0 | 585.6104
| 0 | 470.0711
| 0.35868 | 379.0402
| 0 | 240.4987
| 0 | 45.9647
| 0 | 13.0006
| 0 | 7.9536
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.039368 | 0.039636
| 11.7447 | 0.68703
| 0.034994 | 0.1057
| 0 | 19.6859
| 0 | 90.5421
| 0 | 223.6534
| 0 | 377.719
| 0 | 476.2676
| 0 | 488.0395
| 0 | 399.03
| 0 | 394.1151
| 0.85297 | 353.7523
| 0.08311 | 177.1734
| 4.0811 | 14.4936
| 8.3766 | 3.118
| 9.1071 | 0
| 9.527 | 0
| 9.1071 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.5963 | 0
| 7.4318 | 0
| 8.1666 | 0
| 6.5963 | 0
| 2.0734 | 0
| 0 | 0.7663
| 15.0341 | 59.256
| 0 | 135.5291
| 0 | 233.2453
| 0 | 399.3735
| 0 | 591.4633
| 0 | 713.5162
| 0 | 788.9833
| 0 | 789.4986
| 0 | 676.1789
| 0 | 584.3817
| 0.15747 | 446.1045
| 0 | 221.1299
| 0 | 22.5794
| 0.83547 | 9.1559
| 3.2457 | 0.013212
| 3.8712 | 0
| 3.8712 | 0
| 5.026 | 0
| 7.4318 | 0
| 9.2121 | 0
| 9.1071 | 0
| 6.5963 | 0
| 1.9465 | 0
| 0 | 26.7676
| 11.7316 | 145.6363
| 0 | 234.3023
| 0 | 333.5379
| 0 | 513.4859
| 0 | 690.5272
| 0 | 832.7284
| 0 | 936.4957
| 0 | 930.8674
| 0 | 829.5971
| 0 | 747.0615
| 0 | 636.7014
| 0 | 355.4567
| 0 | 41.4858
| 0 | 15.9734
| 0.56427 | 0
| 2.1959 | 0
| 4.3961 | 0
| 6.1764 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.2814 | 0
| 3.7662 | 0
| 0.18372 | 0
| 0 | 22.3944
| 9.5052 | 174.0818
| 0 | 309.2806
| 0 | 476.9942
| 0 | 685.9294
| 0 | 867.5421
| 0 | 976.7264
| 0 | 996.3859
| 0 | 946.5105
| 0 | 879.4065
| 0 | 821.5114
| 0 | 657.9199
| 0 | 394.0755
| 0 | 72.6926
| 0 | 26.0013
| 0 | 0.1057
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.31057 | 0
| 0.62551 | 0
| 0.52053 | 0
| 0.20559 | 0
| 0 | 0
| 0 | 9.8826
| 0 | 176.2486
| 2.5064 | 391.0896
| 0 | 476.1487
| 0 | 660.9851
| 0 | 903.0561
| 0 | 1102.941
| 0 | 1246.5426
| 0 | 1337.7586
| 0 | 1319.7373
| 0 | 1197.3146
| 0 | 1082.8587
| 0 | 862.2969
| 0 | 501.2515
| 0 | 136.9164
| 0 | 38.5924
| 0 | 0.48885
| 0.030619 | 0
| 1.2554 | 0
| 2.0909 | 0
| 3.0357 | 0
| 4.1861 | 0
| 4.921 | 0
| 4.2911 | 0
| 1.8809 | 0
| 0.061239 | 0
| 5.6209 | 7.0552
| 0 | 80.8313
| 0 | 278.5891
| 0 | 573.561
| 0 | 810.1754
| 0 | 967.2005
| 0 | 1100.576
| 0 | 1117.025
| 0 | 994.0738
| 0 | 812.8839
| 0 | 651.446
| 0 | 365.9338
| 0 | 67.9231
| 0 | 28.9608
| 0 | 19.131
| 0.021871 | 0
| 0.62551 | 0
| 1.6753 | 0
| 3.0357 | 0
| 4.1861 | 0
| 5.2359 | 0
| 4.3961 | 0
| 0.78298 | 0
| 0 | 65.6638
| 3.1451 | 327.7114
| 0 | 548.0354
| 0 | 797.003
| 0 | 1114.3694
| 0 | 1403.6074
| 0 | 1577.9666
| 0 | 1637.0245
| 0 | 1528.1176
| 0 | 1238.9854
| 0 | 1012.1082
| 0 | 932.6378
| 0 | 754.0639
| 0 | 408.8598
| 0 | 219.8483
| 0 | 92.0483
| 0 | 4.5449
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 30.969
| 0 | 215.594
| 0.20996 | 434.9139
| 0 | 552.5407
| 0 | 811.3117
| 0 | 1050.225
| 0 | 1210.6455
| 0 | 1299.9193
| 0 | 1306.3535
| 0 | 1209.7075
| 0 | 1025.7827
| 0 | 931.4884
| 0 | 826.347
| 0 | 626.9905
| 0 | 341.0027
| 0 | 218.8706
| 0 | 101.0985
| 0 | 90.8724
| 0 | 68.9536
| 0 | 44.5378
| 0 | 35.4611
| 0 | 19.6991
| 0 | 14.4936
| 0 | 45.172
| 0 | 42.4767
| 0 | 151.6742
| 0.078736 | 300.3757
| 0 | 358.0859
| 0 | 543.464
| 0 | 683.5116
| 0 | 731.1542
| 0 | 692.2712
| 0 | 604.4376
| 0 | 557.4027
| 0 | 585.2801
| 0 | 655.2643
| 0 | 521.1092
| 0 | 268.6932
| 0 | 43.7979
| 0 | 24.5876
| 0 | 0.1057
| 0.0043742 | 0
| 0.20559 | 0
| 0.52053 | 0
| 1.3604 | 0
| 2.6158 | 0
| 3.3506 | 0
| 3.3506 | 0
| 1.0236 | 0
| 0 | 27.9831
| 1.426 | 109.8977
| 0 | 117.64
| 0 | 181.4938
| 0 | 287.6789
| 0 | 380.4407
| 0 | 450.3852
| 0 | 476.4922
| 0 | 413.1537
| 0 | 299.3452
| 0 | 269.0632
| 0 | 258.5068
| 0 | 154.8187
| 0.33681 | 20.7165
| 1.8809 | 10.9924
| 2.1959 | 0
| 2.0909 | 0
| 3.9762 | 0
| 4.0811 | 0
| 2.7208 | 0
| 3.1407 | 0
| 3.2457 | 0
| 2.8257 | 0
| 1.4654 | 0
| 0.034994 | 0
| 6.277 | 0.80593
| 0 | 0
| 0 | 23.6363
| 0 | 174.2007
| 0 | 411.3172
| 0 | 626.7923
| 0 | 724.8521
| 0 | 726.2658
| 0 | 653.4278
| 0 | 596.2197
| 0 | 469.5294
| 0 | 259.4184
| 0 | 32.3563
| 0 | 18.6818
| 0 | 0.013212
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.53803 | 0
| 1.4654 | 0
| 1.9859 | 0
| 2.4058 | 0
| 1.3604 | 0
| 0 | 0
| 0 | 42.2125
| 3.2369 | 205.6718
| 0 | 271.7981
| 0 | 391.0367
| 0 | 599.6944
| 0 | 815.817
| 0 | 927.4983
| 0 | 932.2415
| 0 | 819.7938
| 0 | 639.5155
| 0 | 515.0978
| 0 | 379.6611
| 0 | 202.4481
| 0.49429 | 23.3721
| 3.2457 | 11.4945
| 4.2911 | 0.092484
| 4.0811 | 0
| 5.2359 | 0
| 5.9664 | 0
| 6.9112 | 0
| 8.3766 | 0
| 8.7965 | 0
| 7.4318 | 0
| 3.5868 | 0
| 0.16185 | 0
| 8.4641 | 19.8445
| 0 | 70.222
| 0 | 190.2798
| 0 | 368.2195
| 0 | 539.3418
| 0 | 613.8049
| 0 | 558.856
| 0 | 501.3704
| 0 | 443.0657
| 0 | 370.5184
| 0 | 308.62
| 0 | 165.6393
| 0.65176 | 17.0039
| 3.8712 | 6.1436
| 5.1309 | 2.246
| 4.711 | 0
| 5.2359 | 0
| 6.1764 | 0
| 8.1666 | 0
| 9.842 | 0
| 10.2619 | 0
| 8.2716 | 0
| 3.0751 | 0
| 0 | 0.30388
| 10.1482 | 44.7888
| 0 | 137.0353
| 0 | 285.9349
| 0 | 466.2264
| 0 | 620.3449
| 0 | 639.7798
| 0 | 550.6778
| 0 | 474.3915
| 0 | 390.9442
| 0 | 301.3534
| 0 | 274.5462
| 0 | 165.0712
| 0 | 19.5274
| 0 | 10.4243
| 0 | 6.2889
| 0 | 0.013212
| 0.27558 | 0
| 1.0454 | 0
| 1.7803 | 0
| 1.6753 | 0
| 0.43305 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.013212
| 10.0432 | 0.87199
| 0 | 0
| 0 | 54.2354
| 0 | 189.1568
| 0 | 340.5007
| 0 | 419.3369
| 0 | 345.2041
| 0 | 253.8429
| 0 | 236.9315
| 0 | 324.9369
| 0.17497 | 293.1619
| 0 | 145.4513
| 0.030619 | 14.5993
| 1.7803 | 5.1791
| 3.4556 | 0.026424
| 4.2911 | 0
| 5.3409 | 0
| 6.4913 | 0
| 7.7467 | 0
| 8.9015 | 0
| 9.842 | 0
| 10.1569 | 0
| 9.0809 | 0
| 2.1215 | 0
| 15.1872 | 0
| 0 | 2.7349
| 0 | 53.7994
| 0 | 141.0914
| 0 | 175.6673
| 0 | 186.7918
| 0 | 222.5568
| 0 | 239.6532
| 0 | 187.9545
| 0 | 223.257
| 0.5424 | 212.6478
| 0 | 106.4758
| 0 | 10.8074
| 0.83547 | 3.0652
| 4.606 | 0
| 6.8063 | 0
| 7.9567 | 0
| 9.0065 | 0
| 9.2121 | 0
| 9.2121 | 0
| 9.9469 | 0
| 9.422 | 0
| 7.4799 | 0
| 0.45054 | 0
| 16.9194 | 14.8635
| 0 | 91.7576
| 0 | 194.1245
| 0 | 384.0475
| 0 | 572.0813
| 0 | 627.6247
| 0 | 519.7748
| 0 | 291.048
| 0 | 104.0184
| 0 | 90.0533
| 1.1679 | 140.1533
| 0 | 91.4802
| 0 | 9.8826
| 0 | 3.9636
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 1.0454 | 0
| 3.3506 | 0
| 4.5011 | 0
| 5.2009 | 0
| 4.1861 | 0
| 20.2088 | 0.026424
| 0.87047 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 1.8365
| 0 | 5.668
| 0 | 2.6028
| 0 | 0.54169
| 0 | 10.5828
| 8.1317 | 52.8746
| 0 | 37.0201
| 0 | 4.796
| 0.048116 | 1.9818
| 0.83547 | 0.73987
| 1.7803 | 0
| 3.0357 | 0
| 4.0811 | 0
| 4.3961 | 0
| 5.026 | 0
| 5.8614 | 0
| 6.1764 | 0
| 9.7632 | 0
| 4.711 | 0
| 26.4727 | 0
| 1.0454 | 0
| 0.0043742 | 0.026424
| 0 | 10.2261
| 0 | 16.449
| 0 | 12.2343
| 0.73049 | 18.9196
| 1.7803 | 62.2155
| 0.27558 | 89.9608
| 1.0761 | 135.3838
| 14.2774 | 136.9692
| 6.4913 | 38.8038
| 7.3268 | 1.2684
| 7.7467 | 0.15854
| 8.7965 | 0
| 10.9924 | 0
| 11.6223 | 0
| 11.5173 | 0
| 12.7727 | 0
| 13.2976 | 0
| 12.6721 | 0
| 11.0974 | 0
| 28.7954 | 0
| 5.8658 | 0
| 33.5589 | 0.013212
| 1.1504 | 0.052848
| 0 | 0.013212
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.039636
| 0 | 0.06606
| 0 | 0.11891
| 0.92733 | 0.34351
| 3.6612 | 0.47563
| 26.0178 | 2.4442
| 2.5108 | 7.5705
| 1.1504 | 4.5449
| 0.078736 | 4.4128
| 0 | 5.4962
| 0 | 22.0641
| 0.11373 | 13.3177
| 0.73049 | 0.092484
| 0.83547 | 0
| 1.4654 | 0
| 1.6753 | 0
| 2.0909 | 0
| 8.3941 | 0
| 1.9859 | 0.079272
| 31.1837 | 1.2023
| 2.2221 | 0.81915
| 4.0811 | 0.55491
| 2.0909 | 0.26424
| 1.4654 | 1.0834
| 0.94045 | 29.7667
| 0 | 107.8763
| 0 | 131.7505
| 0 | 60.0091
| 1.2554 | 20.7957
| 21.2105 | 40.2571
| 5.5465 | 21.0864
| 7.5368 | 0.95127
| 9.2121 | 0.31709
| 10.2619 | 0.29066
| 10.3669 | 0.013212
| 11.4123 | 0
| 13.4026 | 0
| 15.3928 | 0
| 15.8128 | 0
| 13.8225 | 0
| 11.9372 | 0
| 46.2704 | 0
| 8.8446 | 0
| 43.0859 | 0
| 0.88796 | 0
| 0 | 8.7199
| 0 | 62.6119
| 0 | 168.1628
| 0 | 295.6986
| 0 | 342.7731
| 0 | 285.816
| 0 | 92.0615
| 0 | 30.2159
| 15.5241 | 55.953
| 0 | 30.3348
| 0 | 1.1627
| 0 | 0.14533
| 2.4058 | 0.013212
| 5.6515 | 0
| 6.5963 | 0
| 7.6417 | 0
| 7.4318 | 0
| 6.3863 | 0
| 5.6515 | 0
| 5.3409 | 0
| 15.0341 | 0
| 3.4556 | 0
| 35.6498 | 0.436
| 0.83547 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.087484 | 0
| 2.5108 | 0
| 4.3961 | 0
| 31.175 | 0.25103
| 5.7565 | 2.2196
| 6.1764 | 1.0173
| 6.7013 | 0.55491
| 8.0792 | 0.039636
| 7.5368 | 0
| 8.0617 | 0
| 10.0519 | 0
| 10.7868 | 0
| 9.842 | 0
| 9.632 | 0
| 9.2121 | 0
| 44.4901 | 0
| 8.2935 | 0
| 46.6422 | 0
| 5.7696 | 0
| 4.3961 | 0
| 3.5606 | 0.18497
| 2.7208 | 6.9892
| 2.5108 | 28.2738
| 3.9762 | 66.0338
| 4.711 | 118.6441
| 4.0811 | 79.6686
| 3.8712 | 39.1737
| 29.8715 | 24.614
| 8.5866 | 9.7901
| 9.527 | 0.11891
| 9.527 | 0.11891
| 10.4281 | 0
| 10.2619 | 0
| 10.5768 | 0
| 10.9924 | 0
| 12.1472 | 0
| 12.9826 | 0
| 12.5671 | 0
| 11.5173 | 0
| 54.6076 | 0
| 10.8568 | 0
| 49.3629 | 0
| 5.9664 | 0
| 4.0899 | 0
| 2.6158 | 0
| 1.5703 | 0
| 1.6753 | 0
| 2.6158 | 0
| 3.6612 | 0
| 3.9762 | 0
| 4.5011 | 0
| 36.1135 | 0
| 5.9664 | 0.013212
| 7.2262 | 0.06606
| 9.1071 | 0.11891
| 20.2657 | 0
| 11.7272 | 0
| 10.3669 | 0
| 9.737 | 0
| 10.2619 | 0
| 12.2522 | 0
| 12.4621 | 0
| 11.0974 | 0
| 70.5778 | 0
| 10.3144 | 0
| 48.0332 | 0
| 2.4583 | 0
| 0.2712 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.73924 | 0
| 2.5108 | 0
| 36.8046 | 0
| 5.1309 | 0.29066
| 5.6952 | 0.91163
| 6.1764 | 1.1891
| 13.0308 | 0.35673
| 6.4913 | 0
| 7.0162 | 0
| 7.4318 | 0
| 7.5368 | 0
| 7.4318 | 0
| 7.1212 | 0
| 6.7013 | 0
| 62.3281 | 0
| 10.5068 | 0.1057
| 49.1005 | 2.4046
| 2.6945 | 2.431
| 1.111 | 1.9422
| 0.33681 | 0.77951
| 0 | 0.36994
| 0 | 1.0966
| 0 | 2.1932
| 0 | 1.5326
| 0 | 1.7308
| 0 | 1.0041
| 31.0569 | 6.5003
| 0 | 10.53
| 0.94045 | 6.5796
| 3.4556 | 4.0429
| 5.8614 | 2.7613
| 6.4913 | 0.83236
| 7.3268 | 0
| 8.1666 | 0
| 9.422 | 0
| 11.0974 | 0
| 10.7868 | 0
| 9.842 | 0
| 71.7676 | 0
| 14.2599 | 0
| 50.5965 | 0.52848
| 3.25 | 0.30388
| 0.52053 | 4.5449
| 0 | 58.6879
| 0 | 162.878
| 0 | 291.1801
| 0 | 390.3365
| 0 | 371.3508
| 0 | 218.144
| 0 | 86.486
| 23.4632 | 55.9398
| 2.9307 | 18.8272
| 3.6612 | 2.18
| 3.7662 | 1.6515
| 2.8257 | 1.3476
| 0.94483 | 0.23782
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 6.0775
| 0 | 28.8155
| 0 | 53.152
| 0 | 30.3877
| 0 | 14.3747
| 33.9526 | 16.3433
| 0 | 16.0791
| 0 | 43.428
| 0 | 69.7464
| 0 | 73.9874
| 0 | 59.8505
| 0 | 46.8895
| 0 | 40.1514
| 0 | 39.0812
| 0 | 28.1152
| 25.5104 | 21.8527
| 0 | 33.5982
| 0 | 18.5101
| 0 | 6.0775
| 0 | 3.6597
| 0 | 1.2287
| 0 | 1.744
| 0.56427 | 0.27745
| 2.0909 | 0
| 2.4058 | 0
| 1.7803 | 0
| 1.0454 | 0
| 6.6051 | 0
| 0.0043742 | 0.73987
| 35.1118 | 1.2551
| 0 | 2.431
| 0 | 44.4189
| 0 | 90.159
| 0 | 145.7816
| 0 | 229.2817
| 0 | 306.2551
| 0 | 179.1288
| 0 | 14.8239
| 0 | 7.042
| 16.692 | 31.7485
| 0 | 29.225
| 0 | 1.5722
| 0 | 0.26424
| 0 | 0.052848
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.12685 | 0
| 1.3604 | 0
| 1.9859 | 0
| 1.8809 | 0
| 1.8809 | 0
| 4.0418 | 0
| 1.2554 | 0
| 31.3368 | 0
| 2.4058 | 0
| 4.921 | 0
| 5.7565 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.1764 | 0
| 5.3409 | 0
| 3.4556 | 0
| 2.3008 | 0
| 1.7803 | 0
| 32.8547 | 0
| 2.6158 | 0.44921
| 2.9307 | 0.89842
| 3.2457 | 0.73987
| 3.7924 | 0.1057
| 4.2911 | 0
| 5.2359 | 0
| 5.8614 | 0
| 6.4913 | 0
| 7.2262 | 0
| 7.6417 | 0
| 7.4318 | 0
| 41.6556 | 0
| 6.2945 | 0
| 42.7797 | 0
| 0.5599 | 0
| 0 | 0
| 0 | 1.123
| 0 | 7.6762
| 0 | 2.9199
| 0 | 0.2246
| 0 | 0
| 1.2554 | 0
| 2.1959 | 0
| 29.7971 | 0.013212
| 0.52053 | 1.2155
| 0 | 2.2328
| 0 | 2.6292
| 0 | 1.0702
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0.23183 | 0
| 1.2554 | 0
| 2.0909 | 0
| 15.2222 | 0
| 0.678 | 0
| 35.991 | 0.1057
| 0 | 3.7786
| 0 | 70.7505
| 0 | 168.2025
| 0 | 336.9863
| 0 | 447.2936
| 0 | 493.3772
| 0 | 469.5559
| 0 | 334.0796
| 0 | 214.1407
| 18.9753 | 102.4461
| 4.2911 | 23.4646
| 8.3766 | 0.3303
| 10.3669 | 0.1057
| 10.2619 | 0
| 9.737 | 0
| 8.5866 | 0
| 8.0617 | 0
| 8.5866 | 0
| 9.422 | 0
| 9.842 | 0
| 9.737 | 0
| 30.8163 | 0
| 5.5902 | 0
| 38.5936 | 0
| 0 | 0
| 0 | 22.117
| 0 | 76.0221
| 0 | 103.2257
| 0 | 113.4121
| 0 | 161.9664
| 0 | 215.3562
| 0 | 186.4351
| 0.57302 | 98.9317
| 22.5053 | 55.5566
| 5.8614 | 18.8272
| 6.4913 | 0.40957
| 7.5368 | 0.15854
| 8.9015 | 0.18497
| 7.7467 | 0
| 8.4816 | 0
| 11.7272 | 0
| 13.1926 | 0
| 13.5076 | 0
| 14.1374 | 0
| 14.3474 | 0
| 45.7148 | 0
| 9.2689 | 0
| 43.4228 | 0.013212
| 3.3506 | 29.7667
| 1.8809 | 93.3959
| 0.83547 | 197.5728
| 0.078736 | 389.4909
| 0 | 484.7497
| 0 | 488.5548
| 0.23183 | 438.8114
| 1.9859 | 269.5784
| 4.0811 | 99.7773
| 27.8375 | 52.6368
| 10.8918 | 17.0567
| 15.0779 | 0.25103
| 15.0779 | 0.1057
| 13.5076 | 0.1057
| 13.5076 | 0
| 12.9826 | 0
| 13.1926 | 0
| 13.7175 | 0
| 13.7175 | 0
| 14.0325 | 0
| 14.2424 | 0
| 47.9194 | 0
| 10.2094 | 0
| 44.0264 | 0
| 0.21871 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0.62097
| 0 | 2.5499
| 0 | 1.6515
| 0 | 0.15854
| 0 | 0
| 0 | 0.013212
| 24.0888 | 5.1659
| 0 | 9.909
| 0 | 0.079272
| 0.013123 | 0
| 0.52053 | 0
| 2.8257 | 0
| 4.3961 | 0
| 3.5606 | 0
| 2.9307 | 0
| 2.3008 | 0
| 1.7803 | 0.89842
| 1.2554 | 4.9545
| 7.5674 | 0.51527
| 0.12248 | 0.44921
| 35.9516 | 1.2816
| 0 | 0
| 0.12685 | 0
| 1.6753 | 0
| 2.0909 | 0
| 1.1504 | 0
| 0.0043742 | 0
| 0.034994 | 0
| 0.31057 | 0
| 1.1504 | 0
| 32.6972 | 0.1057
| 2.9307 | 1.7704
| 2.0909 | 2.5631
| 1.3604 | 2.3385
| 0.94045 | 0.88521
| 0.83547 | 0
| 0.52053 | 0
| 0.31057 | 0
| 0.20559 | 0
| 0 | 0.06606
| 0 | 0.026424
| 0 | 0
| 11.8191 | 0
| 1.3648 | 1.0702
| 40.1727 | 3.0256
| 2.5108 | 0
| 1.0673 | 0
| 0 | 0.84557
| 0 | 14.3351
| 1.3604 | 23.0946
| 3.7662 | 49.2809
| 3.2457 | 114.4295
| 3.8712 | 102.5386
| 4.606 | 56.1247
| 31.6036 | 22.9757
| 5.6515 | 8.5086
| 4.606 | 0.17176
| 5.026 | 0.15854
| 6.1764 | 0
| 7.3268 | 0
| 8.5866 | 0
| 9.422 | 0
| 9.632 | 0
| 11.0974 | 0
| 11.6223 | 0
| 11.5173 | 0
| 57.6958 | 0
| 15.1041 | 0
| 54.0171 | 0
| 8.9934 | 0
| 6.2114 | 0
| 5.5509 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.2814 | 0
| 6.7013 | 0
| 7.7642 | 0
| 9.0415 | 0
| 9.5926 | 0
| 48.7812 | 0
| 9.5358 | 0.34351
| 10.2007 | 0.81915
| 11.456 | 0.83236
| 34.3419 | 0.079272
| 10.1569 | 0
| 10.4719 | 0
| 11.2023 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.7272 | 0
| 11.8322 | 0
| 12.0422 | 0
| 108.0342 | 0
| 37.2114 | 0
| 66.9822 | 0
| 15.9877 | 0
| 15.5897 | 0
| 15.161 | 0
| 13.7962 | 0
| 13.0483 | 0
| 11.736 | 0
| 11.0886 | 0
| 12.7421 | 0
| 31.6561 | 0
| 59.6642 | 0
| 12.8864 | 0.52848
| 21.3942 | 0.85878
| 25.4054 | 0.64739
| 60.3378 | 0.039636
| 10.4719 | 0
| 11.3073 | 0
| 12.1472 | 0
| 12.5671 | 0
| 13.0745 | 0
| 13.9756 | 0
| 14.6448 | 0
| 159.6454 | 0
| 58.365 | 0
| 76.0631 | 0.013212
| 16.5564 | 0.06606
| 10.52 | 0.039636
| 8.2716 | 0.026424
| 7.2393 | 0
| 6.6838 | 0.013212
| 6.8938 | 0.06606
| 9.3433 | 0.17176
| 15.5066 | 0.55491
| 17.8161 | 0.44921
| 58.2032 | 1.6779
| 10.9093 | 3.2634
| 18.9928 | 3.0652
| 22.1641 | 2.2989
| 20.1301 | 2.3782
| 6.0714 | 1.1098
| 4.816 | 0.026424
| 3.7662 | 0
| 3.5606 | 0
| 3.6612 | 0
| 3.5606 | 0
| 3.7662 | 0
| 105.449 | 0
| 25.4404 | 0.70024
| 59.8173 | 6.1964
| 8.4466 | 4.6374
| 4.2211 | 3.7786
| 3.8712 | 3.6465
| 4.571 | 3.5673
| 4.3523 | 2.9066
| 3.5475 | 3.3559
| 2.8126 | 3.8579
| 2.9088 | 3.6333
| 4.6323 | 2.4839
| 50.4871 | 7.3063
| 7.2874 | 9.1824
| 9.9994 | 6.8306
| 11.5042 | 4.8356
| 10.5987 | 4.6771
| 3.9762 | 5.6812
| 3.2457 | 20.3465
| 2.1959 | 39.7286
| 1.7803 | 36.8087
| 1.6753 | 31.2993
| 1.3604 | 26.8733
| 1.4654 | 17.8627
| 81.3646 | 2.4442
| 13.057 | 3.6069
| 50.942 | 6.0115
| 1.1723 | 0
| 0.67363 | 0.013212
| 0.16185 | 0.58133
| 0.0043742 | 35.9764
| 0 | 139.8362
| 0 | 242.0049
| 0 | 257.6612
| 0 | 163.1026
| 0 | 73.8553
| 35.1643 | 16.634
| 6.7013 | 3.1709
| 7.6417 | 0.87199
| 7.2262 | 0.93805
| 9.4833 | 0.14533
| 6.1764 | 0
| 6.4913 | 0
| 5.8614 | 0
| 5.5465 | 0
| 5.6515 | 0
| 5.6515 | 0
| 6.0714 | 0
| 61.0639 | 0
| 13.0614 | 0
| 52.3243 | 0
| 4.6629 | 0
| 2.6158 | 0
| 1.5835 | 2.0743
| 1.5703 | 5.4434
| 1.4654 | 2.8802
| 3.1407 | 1.4665
| 6.4957 | 0
| 8.206 | 0
| 7.9567 | 0
| 45.693 | 0
| 7.6111 | 0.17176
| 8.1404 | 0.30388
| 8.5516 | 0.54169
| 21.5692 | 0.052848
| 9.422 | 0
| 9.9469 | 0
| 10.4719 | 0
| 11.3073 | 0
| 12.1472 | 0
| 12.8777 | 0
| 13.1926 | 0
| 108.0254 | 0
| 29.8321 | 0
| 60.6746 | 0
| 8.4641 | 0
| 5.8264 | 0
| 5.7171 | 0
| 7.2568 | 0
| 5.7302 | 0
| 3.0488 | 0
| 2.1477 | 0
| 2.572 | 0
| 3.2457 | 0
| 44.5338 | 0.15854
| 8.5866 | 0.23782
| 9.1465 | 0.44921
| 9.6714 | 0.77951
| 26.394 | 0.1057
| 7.9567 | 0
| 7.9567 | 0
| 8.4816 | 0
| 9.737 | 0
| 10.9924 | 0
| 10.9924 | 0
| 10.7868 | 0
| 109.8888 | 0
| 35.0811 | 0
| 64.5545 | 0.039636
| 10.9924 | 0
| 9.0196 | 0
| 8.4247 | 0
| 6.64 | 0
| 3.9412 | 0
| 1.9903 | 0
| 2.1434 | 0
| 3.4031 | 0
| 5.0566 | 0
| 47.7139 | 0.092484
| 2.5633 | 1.8365
| 2.314 | 2.9199
| 0.9492 | 3.3426
| 13.7219 | 1.3873
| 4.1861 | 0.1057
| 7.6417 | 0
| 8.2716 | 0
| 8.5866 | 0
| 8.5866 | 0
| 8.6915 | 0
| 8.6915 | 0
| 114.5474 | 0
| 25.576 | 0
| 55.5262 | 0.55491
| 2.0559 | 0
| 0.36306 | 2.5499
| 0.056865 | 1.744
| 0.013123 | 1.7572
| 0 | 1.5854
| 0 | 0.25103
| 0 | 0
| 0.0043742 | 0
| 1.3079 | 0
| 40.8026 | 0
| 4.348 | 0.23782
| 6.4563 | 0.54169
| 6.4957 | 0.58133
| 23.0871 | 0.052848
| 8.7965 | 0
| 10.8918 | 0
| 11.4123 | 0
| 11.8322 | 0
| 11.9372 | 0
| 12.0422 | 0
| 12.0422 | 0
| 124.4899 | 0
| 32.894 | 0
| 60.6221 | 0
| 7.7598 | 4.4657
| 5.7346 | 30.718
| 5.5202 | 32.3034
| 5.2228 | 27.9831
| 5.389 | 17.9948
| 5.4853 | 5.0734
| 5.2753 | 0.23782
| 4.9778 | 0.15854
| 5.0828 | 0.17176
| 44.7569 | 1.2287
| 8.3416 | 2.0743
| 9.4658 | 1.5194
| 10.0651 | 0.72666
| 11.198 | 0.68703
| 10.2619 | 0.052848
| 10.6818 | 0
| 10.8918 | 0
| 11.0974 | 0
| 10.9924 | 0
| 10.8918 | 0
| 10.4719 | 0
| 106.5819 | 0
| 29.2328 | 0
| 60.2853 | 0.039636
| 8.346 | 0.052848
| 6.1851 | 0.039636
| 6.6138 | 0.14533
| 7.1562 | 0.52848
| 7.423 | 0.75309
| 6.6838 | 1.2816
| 5.3759 | 2.4178
| 3.9455 | 4.3996
| 2.3315 | 3.5012
| 44.5469 | 10.1997
| 0.59052 | 28.8815
| 0.68238 | 47.7483
| 0.061239 | 52.1743
| 0 | 41.935
| 1.4085 | 11.7719
| 4.0811 | 0.013212
| 5.2359 | 0
| 5.8614 | 0
| 7.0162 | 0
| 8.4816 | 0
| 9.9469 | 0
| 105.1341 | 0
| 27.5138 | 0
| 59.3099 | 0.06606
| 7.6811 | 0
| 6.0452 | 0.55491
| 3.4294 | 35.9764
| 1.3385 | 169.0348
| 0.45929 | 361.4417
| 0.22746 | 408.7673
| 1.3691 | 332.6659
| 2.6245 | 161.8475
| 4.7373 | 56.1115
| 41.9793 | 12.1551
| 11.3073 | 2.8274
| 12.6677 | 0.18497
| 12.6458 | 0.13212
| 25.1211 | 0
| 16.5433 | 0
| 17.908 | 0
| 18.013 | 0
| 17.3831 | 0
| 17.803 | 0
| 18.376 | 0
| 18.9666 | 0
| 133.129 | 0
| 35.6892 | 0
| 60.4559 | 0
| 3.5868 | 27.2696
| 0.59489 | 130.0593
| 0.24496 | 256.4721
| 0.096233 | 436.5918
| 0.0087484 | 532.2866
| 0 | 575.3579
| 0 | 533.4757
| 0 | 340.1439
| 0 | 145.1342
| 27.9774 | 53.152
| 0.37181 | 16.2112
| 0.28432 | 0.73987
| 0.039368 | 0.55491
| 0.62551 | 0.079272
| 1.0454 | 0
| 1.6753 | 0
| 2.0909 | 0
| 2.1959 | 0
| 3.2457 | 0
| 3.9762 | 0
| 3.4556 | 0
| 11.8016 | 0
| 0.92296 | 0
| 40.0502 | 7.1345
| 0 | 98.3372
| 0 | 215.6865
| 0 | 377.2433
| 0 | 404.3148
| 0 | 314.0105
| 0 | 241.8199
| 0 | 199.6471
| 0 | 201.4175
| 0 | 80.1971
| 22.221 | 24.0195
| 0 | 33.1886
| 0 | 8.0065
| 0.10061 | 4.7035
| 0.83547 | 2.7481
| 1.1504 | 0.63418
| 2.3008 | 0
| 4.1861 | 0
| 6.9112 | 0
| 10.2619 | 0
| 12.5671 | 0
| 14.2424 | 0
| 50.8195 | 0
| 14.2031 | 0
| 51.1738 | 0
| 7.0512 | 6.4871
| 4.816 | 71.9131
| 3.0357 | 189.4342
| 1.1504 | 448.6412
| 0.039368 | 574.1556
| 0 | 584.7252
| 0 | 447.8617
| 0.091858 | 175.403
| 2.4058 | 49.6244
| 31.1837 | 25.8824
| 11.0974 | 11.5341
| 15.2879 | 0.06606
| 16.1277 | 0.079272
| 19.7408 | 0
| 18.2186 | 0
| 17.698 | 0
| 16.9632 | 0
| 16.8582 | 0
| 16.3377 | 0
| 16.3377 | 0
| 16.3377 | 0
| 75.022 | 0
| 17.7243 | 0
| 49.0436 | 0.26424
| 0.20121 | 68.3723
| 0.0043742 | 203.4654
| 0 | 473.8101
| 0 | 730.52
| 0 | 838.1057
| 0 | 837.7357
| 0 | 746.2027
| 0 | 436.5786
| 0 | 186.6333
| 21.3724 | 83.619
| 1.6753 | 29.2382
| 3.7662 | 0.97769
| 5.7565 | 0.13212
| 6.2814 | 0.013212
| 6.3863 | 0
| 7.6417 | 0
| 8.5866 | 0
| 9.632 | 0
| 9.3171 | 0
| 8.6915 | 0
| 9.422 | 0
| 30.567 | 0
| 8.6915 | 0
| 40.6626 | 5.3112
| 0 | 96.9896
| 0 | 242.8373
| 0 | 478.9628
| 0 | 534.3609
| 0 | 416.1
| 0 | 271.6924
| 0 | 184.0041
| 0 | 108.3651
| 0 | 42.1728
| 18.9534 | 50.5889
| 0 | 32.1845
| 0.63863 | 5.1263
| 2.4058 | 3.8711
| 3.4556 | 3.3162
| 3.1407 | 1.4533
| 2.7208 | 0.29066
| 2.9307 | 0.35673
| 3.5606 | 0.039636
| 3.9762 | 0
| 4.1861 | 0
| 4.3961 | 0
| 9.8507 | 0
| 4.5011 | 0.80593
| 39.5822 | 3.3294
| 1.5703 | 1.5194
| 0.026245 | 0.40957
| 0 | 9.6052
| 0 | 121.5375
| 0 | 353.8052
| 0 | 420.3278
| 0 | 275.9731
| 0 | 90.2382
| 0 | 18.8007
| 19.2509 | 41.1291
| 0 | 34.7212
| 0.16185 | 5.2584
| 2.0909 | 3.2105
| 2.9307 | 2.6028
| 3.4556 | 0.95127
| 3.4556 | 0
| 3.4556 | 0
| 5.1309 | 0
| 6.3863 | 0
| 7.3268 | 0
| 6.1764 | 0
| 13.4901 | 0
| 1.999 | 0
| 34.5519 | 2.7085
| 0 | 102.1026
| 0 | 279.5667
| 0 | 544.2699
| 0 | 656.8101
| 0 | 695.0193
| 0 | 732.6868
| 0 | 627.7172
| 0 | 312.4911
| 0 | 110.4394
| 15.0341 | 69.9181
| 2.6158 | 32.3827
| 2.9307 | 2.4707
| 3.4556 | 1.3344
| 4.3961 | 0.52848
| 5.3409 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.0714 | 0
| 6.0714 | 0
| 5.6515 | 0
| 4.816 | 0
| 4.606 | 0
| 10.5112 | 0
| 4.711 | 0.27745
| 38.9479 | 1.4797
| 4.5011 | 0
| 3.6612 | 0
| 2.4058 | 0
| 1.6753 | 0
| 1.8809 | 0
| 2.3008 | 0
| 3.0357 | 0
| 5.6515 | 0
| 8.1666 | 0
| 43.5627 | 0.36994
| 9.0065 | 2.2196
| 9.7676 | 2.2196
| 10.7693 | 1.2419
| 24.9592 | 0.26424
| 13.9275 | 0
| 16.2327 | 0
| 18.5335 | 0
| 20.7425 | 0
| 22.9646 | 0
| 25.331 | 0
| 27.54 | 0
| 149.5541 | 0
| 59.756 | 0
| 68.6969 | 0
| 13.0439 | 0
| 8.6915 | 0.2246
| 4.9429 | 28.5512
| 1.8022 | 121.9603
| 0.08311 | 332.7584
| 0 | 491.9767
| 0 | 477.9587
| 0.1356 | 249.5886
| 3.6612 | 53.773
| 38.3662 | 10.0279
| 10.9924 | 3.99
| 11.5173 | 0
| 13.2976 | 0
| 24.3293 | 0
| 15.6028 | 0
| 16.8582 | 0
| 18.3236 | 0
| 19.3734 | 0
| 20.4582 | 0
| 21.9454 | 0
| 23.4326 | 0
| 136.3047 | 0
| 48.5799 | 0
| 66.6454 | 0
| 10.2794 | 11.9833
| 5.0172 | 85.1648
| 1.3079 | 98.575
| 0.31494 | 66.0998
| 0.08311 | 52.1743
| 0.017497 | 95.4306
| 0.0043742 | 61.251
| 1.391 | 2.0214
| 4.7635 | 0.039636
| 40.2646 | 0.80593
| 8.1666 | 0.81915
| 9.5883 | 0.026424
| 11.3904 | 0.06606
| 25.9478 | 0
| 17.803 | 0
| 20.1039 | 0
| 21.4686 | 0
| 23.1133 | 0
| 25.7335 | 0
| 27.2776 | 0
| 28.498 | 0
| 168.1401 | 0
| 67.7696 | 0
| 74.7946 | 0
| 15.3753 | 13.0667
| 11.6179 | 103.5824
| 8.1491 | 163.1687
| 4.4836 | 172.2453
| 2.607 | 83.3019
| 2.3577 | 16.634
| 2.6551 | 0.79272
| 4.2649 | 0.013212
| 7.4974 | 0
| 47.154 | 0.092484
| 11.8235 | 0.18497
| 13.4069 | 0.11891
| 14.3649 | 0.092484
| 32.1723 | 0
| 14.9729 | 0
| 16.5433 | 0
| 17.1731 | 0
| 17.4881 | 0
| 17.0682 | 0
| 16.3377 | 0
| 15.9615 | 0
| 131.3924 | 0
| 45.2818 | 0
| 65.5519 | 0
| 6.0539 | 0
| 1.1154 | 37.9582
| 0.62114 | 123.0305
| 0.22308 | 204.8262
| 0.05249 | 194.5869
| 0.0087484 | 93.3563
| 0 | 41.2083
| 0 | 6.6721
| 0.026245 | 2.0743
| 33.2265 | 7.3195
| 1.5703 | 10.5036
| 2.852 | 5.3773
| 3.3813 | 2.9595
| 4.1861 | 2.1139
| 5.3409 | 0.59454
| 5.9664 | 0
| 7.4318 | 0
| 8.9015 | 0
| 9.2121 | 0
| 9.1071 | 0
| 8.2716 | 0
| 61.9869 | 0
| 13.9975 | 0.013212
| 49.5991 | 1.057
| 0.45054 | 0.75309
| 0.069987 | 0.58133
| 0.0043742 | 6.3418
| 0 | 12.2608
| 0 | 3.6597
| 0 | 3.9504
| 0 | 5.4962
| 0.021871 | 7.2402
| 0.10061 | 8.9181
| 37.6794 | 12.34
| 0.76111 | 13.3574
| 0.82673 | 12.2872
| 0.23621 | 9.1824
| 0 | 18.0741
| 0.31057 | 16.7132
| 0.73049 | 14.9428
| 0.83547 | 19.8181
| 1.2554 | 20.4126
| 1.8809 | 18.0741
| 1.8809 | 19.4481
| 1.3604 | 27.6132
| 31.9755 | 5.6151
| 5.0697 | 4.3468
| 48.3569 | 5.9851
| 3.1975 | 0.013212
| 2.0996 | 0
| 1.6928 | 0
| 1.601 | 0
| 1.146 | 0
| 1.4479 | 0
| 2.2133 | 0
| 2.957 | 0
| 7.3487 | 0
| 53.3347 | 0.06606
| 11.4211 | 1.057
| 13.6038 | 1.1494
| 19.3427 | 0.52848
| 51.76 | 0.039636
| 13.7175 | 0
| 14.9729 | 0
| 16.0227 | 0
| 16.6614 | 0
| 17.3962 | 0
| 18.2229 | 0
| 18.3892 | 0
| 158.3332 | 0
| 62.7786 | 0
| 75.3238 | 0
| 16.2589 | 0
| 12.9258 | 0
| 10.5856 | 0
| 8.2673 | 0
| 8.8753 | 0
| 10.7605 | 0
| 12.0466 | 0
| 14.553 | 0
| 43.379 | 0
| 59.8042 | 0
| 10.2531 | 1.1494
| 14.7717 | 1.7044
| 13.302 | 1.9157
| 41.2969 | 0.42279
| 4.2911 | 0
| 5.2359 | 0
| 7.7467 | 0
| 6.9112 | 0
| 5.9664 | 0
| 7.1212 | 0
| 7.2262 | 0
| 129.9314 | 0
| 50.3209 | 0
| 73.8016 | 0.06606
| 17.5274 | 0
| 17.6543 | 0
| 19.1284 | 0
| 19.1153 | 0
| 17.5318 | 0
| 17.0419 | 0
| 18.0786 | 0
| 21.6786 | 0
| 46.6465 | 0
| 78.2589 | 0
| 32.6447 | 0
| 61.2783 | 0.052848
| 58.6144 | 0.013212
| 99.4695 | 0
| 18.4285 | 0
| 18.7216 | 0
| 20.9962 | 0
| 24.0931 | 0
| 24.4824 | 0
| 23.94 | 0
| 23.1833 | 0
| 211.0642 | 0
| 93.1137 | 0
| 85.4239 | 0
| 19.2203 | 0
| 15.3797 | 0
| 11.2023 | 0
| 7.7948 | 0
| 5.3365 | 0
| 4.8816 | 0.30388
| 5.0653 | 3.4748
| 6.1589 | 2.4839
| 9.0196 | 0.44921
| 54.1964 | 0
| 10.5112 | 0.15854
| 13.2582 | 0.21139
| 13.9318 | 0.36994
| 42.6791 | 0.013212
| 8.7965 | 0
| 9.0065 | 0
| 8.5866 | 0
| 8.0617 | 0
| 7.5368 | 0
| 6.9112 | 0
| 5.9664 | 0
| 121.7342 | 0
| 31.5337 | 0
| 58.2776 | 0
| 3.8231 | 0
| 1.9859 | 0
| 1.3298 | 0
| 1.0017 | 0
| 0.90109 | 0
| 1.0717 | 0
| 1.7716 | 0
| 3.9324 | 0
| 8.3985 | 0
| 49.1136 | 0
| 2.209 | 0.3303
| 2.1827 | 0.73987
| 0.26245 | 0.64739
| 21.1843 | 0.15854
| 8.0617 | 0
| 10.4719 | 0
| 12.1472 | 0
| 13.6125 | 0
| 15.5678 | 0
| 17.9211 | 0
| 19.2378 | 0
| 181.9714 | 0
| 84.2604 | 0
| 102.667 | 0
| 33.1871 | 0
| 19.1109 | 0
| 13.1401 | 2.6688
| 10.2444 | 4.0561
| 9.0546 | 13.4763
| 8.4116 | 61.6738
| 8.7309 | 91.7708
| 10.9574 | 16.7661
| 15.0954 | 0.44921
| 60.2153 | 0.25103
| 18.6166 | 0.72666
| 27.0588 | 0.75309
| 34.2675 | 0.40957
| 37.5001 | 0.27745
| 18.118 | 0.013212
| 18.2186 | 0
| 18.118 | 0
| 18.5685 | 0
| 19.2465 | 0
| 19.9814 | 0
| 20.7469 | 0
| 190.5055 | 0
| 87.6285 | 0
| 108.7472 | 0
| 44.7044 | 0
| 26.5558 | 0
| 20.7906 | 0
| 18.3585 | 0
| 16.8932 | 0.026424
| 16.622 | 0.052848
| 14.7498 | 0.039636
| 14.9248 | 0.079272
| 19.872 | 0.1057
| 66.9341 | 0.68703
| 21.228 | 1.9025
| 40.3171 | 1.0966
| 46.091 | 0.38315
| 49.691 | 0.2246
| 17.803 | 0.039636
| 17.803 | 0
| 17.9911 | 0
| 18.6735 | 0
| 18.9666 | 0
| 18.013 | 0
| 17.0244 | 0
| 195.1159 | 0
| 84.3303 | 0
| 87.3485 | 0
| 21.6698 | 0
| 21.3942 | 0
| 17.7724 | 0
| 12.554 | 0
| 12.5409 | 0
| 13.5469 | 0
| 14.2512 | 0
| 16.6963 | 0
| 23.0739 | 0
| 69.6243 | 0
| 21.5998 | 0.2246
| 39.1579 | 0.25103
| 40.1683 | 0.39636
| 77.6247 | 0.013212
| 15.1829 | 0
| 16.2327 | 0
| 17.5712 | 0
| 19.0409 | 0
| 20.3051 | 0
| 22.7984 | 0
| 24.4299 | 0
| 216.3133 | 0
| 100.7686 | 0
| 95.0253 | 0
| 25.0598 | 0
| 22.9427 | 0
| 17.978 | 0
| 15.1435 | 0
| 15.2791 | 0
| 16.517 | 0
| 19.1328 | 0
| 23.4501 | 0
| 68.1808 | 0
| 73.233 | 0
| 22.7852 | 0.3303
| 44.0964 | 0.79272
| 38.7642 | 0.73987
| 71.842 | 0.052848
| 8.3766 | 0
| 7.1212 | 0
| 5.2359 | 0
| 4.3961 | 0
| 4.606 | 0
| 5.7565 | 0
| 8.0617 | 0
| 160.4065 | 0
| 65.5606 | 0
| 80.7741 | 0.013212
| 19.7146 | 0
| 22.6803 | 0
| 26.1228 | 0
| 25.9915 | 0
| 23.4108 | 0
| 20.4669 | 0
| 19.5133 | 0
| 19.4608 | 0.62097
| 66.8947 | 1.744
| 60.5609 | 4.6374
| 7.0993 | 9.4995
| 11.5785 | 13.146
| 7.0162 | 9.9883
| 31.6386 | 2.7085
| 0 | 0.18497
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 86.1719 | 0
| 20.9656 | 0
| 58.4657 | 0.06606
| 7.3268 | 0
| 5.599 | 0
| 4.0855 | 0.18497
| 3.0007 | 12.8025
| 1.7366 | 62.6647
| 1.496 | 123.2947
| 2.2965 | 138.0922
| 3.9455 | 51.7383
| 5.5509 | 4.175
| 46.406 | 0.92484
| 5.8964 | 0.27745
| 6.1851 | 0.18497
| 6.137 | 0.23782
| 22.3347 | 0.039636
| 9.632 | 0
| 11.0974 | 0
| 12.2522 | 0
| 13.0876 | 0
| 14.2424 | 0
| 14.5617 | 0
| 14.7586 | 0
| 151.4219 | 0
| 55.7711 | 0
| 70.136 | 0
| 10.7431 | 0
| 8.311 | 4.1618
| 6.4782 | 68.0288
| 4.2998 | 153.3786
| 3.3113 | 190.9536
| 3.0576 | 188.6811
| 4.4179 | 153.5767
| 6.4957 | 48.6071
| 9.4264 | 4.4789
| 52.1231 | 1.2023
| 13.3763 | 0.436
| 15.3054 | 0.17176
| 16.3245 | 0.13212
| 40.422 | 0
| 15.7078 | 0
| 15.9177 | 0
| 16.3377 | 0
| 16.0227 | 0
| 16.1277 | 0
| 16.7007 | 0
| 17.3569 | 0
| 156.9859 | 0
| 58.8812 | 0
| 72.9618 | 0
| 10.7124 | 4.6506
| 5.5071 | 72.904
| 3.6175 | 92.1408
| 2.244 | 67.9892
| 0.85734 | 43.5997
| 0.45492 | 27.23
| 1.3166 | 8.4029
| 4.348 | 0.67381
| 7.6724 | 0.1057
| 49.9185 | 0.35673
| 10.0913 | 1.2419
| 12.0684 | 0.70024
| 14.2118 | 0.436
| 16.5214 | 0.35673
| 12.7727 | 0
| 13.2976 | 0
| 14.8679 | 0
| 17.1731 | 0
| 18.6647 | 0
| 19.977 | 0
| 21.4905 | 0
| 170.8697 | 0
| 73.5567 | 0
| 83.0793 | 0
| 18.1836 | 0
| 11.4429 | 0
| 6.7931 | 0
| 2.7864 | 0
| 1.6097 | 0
| 1.0279 | 0.039636
| 1.1023 | 0.13212
| 4.1774 | 0.29066
| 7.9304 | 0.36994
| 53.9165 | 1.2551
| 10.7124 | 2.4971
| 12.5277 | 1.8629
| 13.9187 | 0.81915
| 14.9423 | 0.58133
| 9.737 | 0.079272
| 10.0519 | 0
| 10.6818 | 0
| 11.4123 | 0
| 12.3571 | 0
| 12.4621 | 0
| 10.8918 | 0
| 132.4816 | 0
| 47.2239 | 0
| 70.3066 | 0
| 12.2697 | 0
| 10.9399 | 0
| 9.877 | 0
| 8.2454 | 0
| 6.5219 | 0
| 5.1309 | 0
| 5.2622 | 0
| 8.0529 | 0
| 20.935 | 0
| 58.0676 | 0.052848
| 11.2242 | 1.0966
| 21.1974 | 1.4005
| 24.0363 | 0.81915
| 56.2611 | 0.039636
| 8.3766 | 0
| 8.2716 | 0
| 9.0065 | 0
| 8.4816 | 0
| 7.0162 | 0
| 6.3863 | 0
| 6.2814 | 0
| 134.0913 | 0
| 47.6964 | 0
| 68.0583 | 0.14533
| 9.2383 | 0
| 5.3846 | 0.62097
| 4.746 | 9.5655
| 3.4425 | 46.9027
| 1.6272 | 178.6664
| 1.8065 | 228.3437
| 3.705 | 154.6998
| 6.312 | 33.5718
| 9.0459 | 2.7085
| 51.5807 | 0.67381
| 10.8918 | 0.25103
| 12.2259 | 0.17176
| 12.2259 | 0.18497
| 32.7366 | 0.013212
| 11.6223 | 0
| 11.8322 | 0
| 12.4621 | 0
| 12.9826 | 0
| 13.9275 | 0
| 15.6203 | 0
| 17.5449 | 0
| 162.7511 | 0
| 67.9096 | 0
| 76.6536 | 0
| 15.3535 | 2.0214
| 11.2723 | 80.7784
| 8.5253 | 167.74
| 6.4607 | 240.6837
| 5.669 | 326.4827
| 5.8789 | 402.0291
| 7.8779 | 302.5953
| 11.0055 | 67.3153
| 13.6213 | 4.4789
| 56.6766 | 1.2023
| 18.9184 | 0.38315
| 22.9121 | 0.039636
| 26.0572 | 0.079272
| 54.4151 | 0
| 20.6288 | 0
| 22.1991 | 0
| 24.08 | 0
| 26.3502 | 0
| 28.183 | 0
| 29.7884 | 0
| 32.3035 | 0
| 213.3432 | 0
| 111.3848 | 0
| 110.6193 | 0
| 37.1808 | 0
| 35.278 | 0
| 30.7332 | 0
| 27.3607 | 0
| 26.1271 | 0
| 27.2819 | 0
| 30.1995 | 0
| 34.2544 | 0
| 108.8609 | 0
| 89.9862 | 0
| 34.5475 | 0.13212
| 61.0158 | 0.17176
| 55.7055 | 0.31709
| 94.3648 | 0
| 17.3831 | 0
| 17.2781 | 0
| 17.475 | 0
| 18.8047 | 0
| 21.0706 | 0
| 24.7011 | 0
| 30.4664 | 0
| 235.2317 | 0
| 118.1342 | 0
| 103.17 | 0
| 28.2967 | 0
| 23.6426 | 62.6647
| 19.1153 | 154.6998
| 15.196 | 207.6404
| 11.7972 | 178.9439
| 9.1115 | 145.8741
| 10.3537 | 78.2285
| 14.9729 | 4.5449
| 20.3926 | 0.026424
| 68.955 | 0
| 24.4299 | 0
| 36.9139 | 0.13212
| 46.5678 | 0.026424
| 88.4071 | 0
| 23.8744 | 0
| 24.1281 | 0
| 26.1796 | 0
| 29.3291 | 0
| 33.9876 | 0
| 39.3897 | 0
| 45.3518 | 0
| 265.23 | 0
| 145.9323 | 0
| 133.2558 | 0
| 42.2592 | 3.0256
| 26.0572 | 113.8614
| 18.9753 | 281.2711
| 14.693 | 456.978
| 12.2128 | 531.877
| 11.5435 | 511.2134
| 12.7333 | 360.4244
| 16.0402 | 96.3422
| 20.9962 | 3.4351
| 66.7023 | 0.87199
| 23.8963 | 0.6606
| 31.5512 | 0.62097
| 36.6996 | 0.27745
| 41.9093 | 0.13212
| 24.2943 | 0.026424
| 25.9697 | 0
| 27.8943 | 0
| 30.7069 | 0
| 33.3883 | 0
| 36.6384 | 0
| 39.6347 | 0
| 246.9721 | 0
| 130.0321 | 0
| 133.7939 | 0
| 67.4459 | 0
| 57.6433 | 0
| 42.0318 | 0
| 34.5387 | 0.026424
| 30.9388 | 0.079272
| 28.6423 | 0.14533
| 30.9563 | 0.55491
| 41.6075 | 0.72666
| 40.7589 | 0.50206
| 75.6738 | 2.1007
| 27.5225 | 3.4087
| 53.2953 | 1.7572
| 48.4706 | 0.59454
| 46.1041 | 0.44921
| 16.3377 | 0.15854
| 17.0682 | 0
| 17.5799 | 0
| 20.6769 | 0
| 23.3801 | 0
| 23.975 | 0
| 24.5437 | 0
| 226.8158 | 0
| 107.6755 | 0
| 100.8561 | 0
| 27.9381 | 0
| 25.0511 | 0
| 18.2404 | 0
| 11.9547 | 0
| 9.1115 | 0
| 7.8211 | 0
| 8.0442 | 0
| 10.4893 | 0
| 25.6722 | 0
| 59.6554 | 0.34351
| 7.4799 | 2.7745
| 9.6714 | 2.682
| 6.2901 | 1.7836
| 33.0121 | 0.25103
| 2.3008 | 0
| 2.7208 | 0
| 3.3506 | 0
| 4.3961 | 0
| 5.026 | 0
| 5.5465 | 0
| 6.8063 | 0
| 149.4929 | 0
| 56.6372 | 0.026424
| 75.6125 | 1.744
| 15.6684 | 0.26424
| 19.0934 | 0
| 22.6584 | 0
| 24.3993 | 0
| 26.0222 | 0
| 27.82 | 0
| 29.609 | 0
| 31.5599 | 0
| 118.6635 | 0
| 82.83 | 0.89842
| 25.1998 | 4.8752
| 50.8545 | 3.8976
| 46.0342 | 2.2857
| 85.4808 | 0.25103
| 11.0974 | 0.013212
| 11.2023 | 0
| 11.4123 | 0
| 11.8541 | 0
| 12.6633 | 0
| 13.4726 | 0
| 14.2249 | 0
| 202.867 | 0
| 94.5616 | 0
| 97.7679 | 0.64739
| 27.0064 | 0.013212
| 30.9781 | 0
| 33.6639 | 0
| 33.4977 | 0
| 33.0165 | 0
| 33.0515 | 0
| 33.9132 | 0
| 35.5579 | 0
| 147.2577 | 0
| 94.6097 | 0.25103
| 34.8449 | 2.867
| 65.1013 | 2.6424
| 57.7833 | 2.0611
| 96.6612 | 0.17176
| 11.8322 | 0.052848
| 12.4621 | 0
| 12.6765 | 0
| 13.9712 | 0
| 15.0473 | 0
| 16.0358 | 0
| 16.6614 | 0
| 217.0875 | 0
| 101.9671 | 0
| 99.1983 | 0.80593
| 25.6241 | 0.039636
| 28.0737 | 0
| 28.6117 | 0
| 27.3344 | 0
| 25.9303 | 0
| 25.716 | 0
| 26.792 | 0
| 28.7385 | 0
| 127.8318 | 0
| 83.1974 | 0.96448
| 25.7116 | 6.0247
| 55.2069 | 5.5755
| 49.3935 | 3.5276
| 88.6827 | 0.39636
| 8.4816 | 0.06606
| 9.2121 | 0
| 9.7807 | 0
| 10.5462 | 0
| 11.7185 | 0
| 12.9564 | 0
| 14.1287 | 0
| 211.4404 | 0
| 99.2595 | 0
| 97.033 | 0.46242
| 24.8849 | 0
| 28.5854 | 0
| 31.6911 | 0
| 32.4216 | 0
| 32.2117 | 0
| 31.3193 | 0
| 30.0989 | 0
| 30.6282 | 0
| 135.9941 | 0
| 86.1675 | 0.51527
| 27.4481 | 4.1089
| 56.9434 | 3.7522
| 51.2001 | 2.682
| 92.5451 | 0.26424
| 10.4719 | 0
| 12.4621 | 0
| 14.6186 | 0
| 19.1065 | 0
| 23.1702 | 0
| 26.5383 | 0
| 30.8819 | 0
| 239.011 | 0
| 109.119 | 0
| 123.6238 | 0
| 73.9897 | 0
| 66.1205 | 0
| 51.012 | 0.052848
| 41.5156 | 0.23782
| 44.1139 | 0.55491
| 53.4528 | 0.67381
| 65.7924 | 0.77951
| 75.3457 | 0.83236
| 59.8873 | 0.92484
| 73.3161 | 4.0825
| 19.3734 | 7.1081
| 42.6223 | 5.5226
| 38.7292 | 3.9504
| 37.1108 | 3.8051
| 7.3268 | 1.9554
| 7.4318 | 0.14533
| 7.5368 | 0.079272
| 7.4318 | 0.27745
| 7.3837 | 0.052848
| 7.563 | 0
| 7.6592 | 0
| 183.9792 | 0.079272
| 73.5129 | 0.83236
| 98.7958 | 5.9983
| 40.3389 | 4.6771
| 25.2348 | 4.4525
| 26.8226 | 4.9281
| 33.1259 | 5.232
| 37.7144 | 5.3377
| 46.9177 | 5.1791
| 58.1945 | 5.1395
| 66.9822 | 4.611
| 51.7819 | 3.1709
| 70.0486 | 6.8703
| 17.0113 | 8.8521
| 37.2201 | 6.0775
| 37.1326 | 3.3823
| 38.6855 | 2.6292
| 10.4719 | 0.9909
| 11.9372 | 0
| 13.2888 | 0
| 16.0008 | 0
| 20.8081 | 0
| 23.6732 | 0
| 24.7449 | 0
| 229.2784 | 0
| 108.3535 | 0
| 93.9536 | 0
| 22.2953 | 0
| 16.9238 | 16.1451
| 10.9311 | 100.5833
| 6.5044 | 213.8104
| 5.4503 | 216.651
| 7.4755 | 74.9123
| 12.4096 | 3.4087
| 18.8222 | 0
| 38.9742 | 0
| 70.8622 | 0
| 24.583 | 0.092484
| 50.8633 | 0.092484
| 50.6533 | 0.039636
| 87.4404 | 0
| 17.803 | 0
| 17.4881 | 0
| 17.4356 | 0
| 18.4548 | 0
| 18.4373 | 0
| 19.1721 | 0
| 20.2088 | 0
| 204.2842 | 0
| 79.1338 | 0
| 77.2704 | 0
| 11.7185 | 0
| 6.9462 | 14.3483
| 4.3611 | 102.499
| 2.782 | 204.6809
| 2.0165 | 193.5432
| 2.8651 | 72.402
| 6.3164 | 3.3691
| 12.1822 | 0
| 20.7162 | 0
| 61.7726 | 0
| 13.7263 | 0.27745
| 17.7593 | 0.59454
| 16.8932 | 0.58133
| 44.6082 | 0.039636
| 11.5173 | 0
| 14.2424 | 0
| 14.7629 | 0
| 15.2004 | 0
| 16.9719 | 0
| 16.6963 | 0
| 16.3727 | 0
| 177.2123 | 0
| 66.1599 | 0
| 74.9258 | 0
| 11.2855 | 0
| 7.8036 | 0.72666
| 7.6067 | 0
| 8.4772 | 0
| 10.0694 | 0
| 12.5977 | 0
| 16.6395 | 0
| 21.3418 | 0
| 64.7908 | 0
| 67.9402 | 0.092484
| 16.1977 | 1.7176
| 28.7954 | 2.4046
| 28.3886 | 1.7176
| 64.8782 | 0.15854
| 11.5173 | 0
| 12.8777 | 0
| 14.5574 | 0
| 15.4366 | 0
| 17.7943 | 0
| 18.4592 | 0
| 16.447 | 0
| 195.1334 | 0
| 90.253 | 0
| 98.4372 | 0.06606
| 29.6003 | 0
| 32.7147 | 0
| 35.1555 | 0
| 36.0566 | 0
| 36.4415 | 0
| 37.4782 | 0
| 39.744 | 0
| 43.0728 | 0
| 171.0446 | 0
| 108.0867 | 0.052848
| 46.5066 | 1.3873
| 79.5625 | 1.0305
| 74.3353 | 0.54169
| 117.2069 | 0
| 20.6288 | 0
| 24.4256 | 0
| 32.964 | 0
| 39.4685 | 0
| 44.1095 | 0
| 48.2519 | 0
| 58.0151 | 0
| 286.983 | 0
| 139.3885 | 0
| 97.453 | 0
| 22.7065 | 1.9686
| 15.2704 | 72.2302
| 8.5341 | 189.5399
| 4.9254 | 238.8604
| 3.4556 | 196.9254
| 4.2692 | 67.0115
| 10.6993 | 2.2593
| 19.0978 | 0
| 40.1902 | 0
| 71.059 | 0
| 24.2768 | 0.14533
| 47.6614 | 0.13212
| 46.2747 | 0.14533
| 81.1897 | 0
| 14.9729 | 0
| 15.0779 | 0
| 15.196 | 0
| 16.1758 | 0
| 17.8074 | 0
| 18.8616 | 0
| 20.1082 | 0
| 206.76 | 0
| 85.8088 | 0
| 87.2129 | 0
| 16.9501 | 0
| 10.6293 | 5.7208
| 5.5509 | 51.6855
| 3.4862 | 72.6002
| 2.5677 | 24.6537
| 2.747 | 1.4137
| 5.0041 | 0.13212
| 10.2706 | 0.11891
| 16.6963 | 0.1057
| 61.9606 | 0.89842
| 11.7229 | 1.2551
| 15.1872 | 0.79272
| 16.7795 | 0.36994
| 19.089 | 0.25103
| 10.1569 | 0.013212
| 11.4123 | 0
| 13.1926 | 0
| 14.4524 | 0
| 15.0035 | 0
| 16.0883 | 0
| 16.8319 | 0
| 182.1551 | 0
| 69.2962 | 0
| 80.4067 | 0
| 16.2021 | 0
| 9.457 | 0
| 6.0845 | 0.013212
| 4.8116 | 0.06606
| 4.6498 | 0.1057
| 6.7319 | 0.46242
| 15.6465 | 0.85878
| 32.496 | 1.0041
| 35.3348 | 0.50206
| 70.8928 | 1.9686
| 23.1877 | 3.0388
| 45.273 | 1.2551
| 45.6886 | 0.26424
| 48.4618 | 0.17176
| 18.6385 | 0.026424
| 19.9158 | 0
| 20.2045 | 0
| 22.2122 | 0
| 28.3274 | 0
| 37.955 | 0
| 41.9137 | 0
| 250.2703 | 0
| 128.1861 | 0
| 107.623 | 0
| 28.3492 | 0
| 26.8183 | 0
| 24.5481 | 0
| 21.2324 | 0
| 20.0601 | 0
| 23.4064 | 0
| 28.3842 | 0
| 34.8187 | 0
| 142.5992 | 0
| 110.0376 | 0
| 59.9266 | 0
| 101.0486 | 0
| 88.6827 | 0
| 125.4785 | 0
| 24.2943 | 0
| 35.2299 | 0
| 46.6334 | 0
| 56.3442 | 0
| 64.2921 | 0
| 69.633 | 0
| 75.372 | 0
| 310.3762 | 0
| 179.0363 | 0
| 138.0893 | 0
| 47.154 | 0
| 43.4665 | 2.9463
| 37.0583 | 32.4223
| 31.5205 | 51.7119
| 29.8365 | 35.1969
| 32.6403 | 8.2047
| 39.5647 | 0.1057
| 48.6543 | 0
| 145.5036 | 0
| 124.9186 | 0
| 71.6845 | 0
| 106.5119 | 0
| 96.9237 | 0
| 134.9312 | 0
| 28.0037 | 0
| 37.4738 | 0
| 49.0699 | 0
| 59.0518 | 0
| 67.7346 | 0
| 76.0718 | 0
| 82.4057 | 0
| 323.0527 | 0
| 192.3033 | 0
| 140.9982 | 0
| 47.832 | 0
| 43.6196 | 0.52848
| 37.675 | 12.2343
| 33.7601 | 26.4373
| 32.216 | 24.548
| 35.4617 | 7.4516
| 43.7333 | 0.1057
| 56.3398 | 0
| 172.0857 | 0
| 151.2601 | 0
| 100.4318 | 0
| 142.7697 | 0
| 131.5018 | 0
| 166.7754 | 0
| 44.7744 | 0
| 73.6398 | 0
| 95.6858 | 0
| 108.9921 | 0
| 116.074 | 0
| 121.9835 | 0
| 132.0048 | 0
| 383.233 | 0
| 247.7463 | 0
| 179.4125 | 0
| 70.4422 | 0
| 69.0294 | 0
| 64.3446 | 0
| 60.8146 | 0
| 60.4647 | 0
| 63.4785 | 0
| 76.7192 | 0
| 112.9464 | 0
| 279.9974 | 0
| 202.1496 | 0
| 138.8505 | 0
| 181.3196 | 0
| 165.7999 | 0
| 192.2202 | 0
| 50.1459 | 0
| 90.5548 | 0
| 111.1836 | 0
| 125.2554 | 0
| 138.3299 | 0
| 148.8149 | 0
| 158.8493 | 0
| 412.3434 | 0
| 276.2837 | 0
| 196.5856 | 0
| 79.4356 | 0
| 76.8023 | 0
| 66.9385 | 12.9082
| 57.5996 | 39.2001
| 54.1571 | 35.7782
| 59.393 | 9.4202
| 74.4403 | 0.13212
| 103.6337 | 0
| 264.692 | 0
| 221.7767 | 0
| 166.2592 | 0
| 211.4492 | 0
| 192.417 | 0
| 226.1115 | 0
| 84.5009 | 0
| 129.3453 | 0
| 151.8025 | 0
| 166.3117 | 0
| 176.3243 | 0
| 181.8008 | 0
| 181.1928 | 0
| 423.7994 | 0
| 260.6896 | 0
| 266.5598 | 0
| 216.6195 | 0
| 218.0542 | 0
| 211.7947 | 0
| 203.0769 | 0
| 200.7805 | 0
| 206.012 | 0
| 213.5663 | 0
| 217.5818 | 0
| 196.765 | 0
| 190.2255 | 0
| 123.0771 | 0.34351
| 168.0133 | 0.14533
| 136.1953 | 0
| 120.7806 | 0
| 31.035 | 0.079272
| 49.5991 | 0
| 62.9492 | 0
| 72.0082 | 0
| 78.3289 | 0
| 82.7862 | 0
| 85.612 | 0
| 339.1585 | 0
| 192.6313 | 0
| 202.9238 | 0
| 141.6193 | 0
| 127.8624 | 0
| 117.5 | 0
| 113.2438 | 0
| 118.6766 | 0
| 132.3941 | 0
| 147.1133 | 0
| 160.0435 | 0
| 149.9828 | 0.013212
| 153.0185 | 0.81915
| 88.4596 | 1.4269
| 131.2 | 0.50206
| 107.588 | 0.17176
| 96.9106 | 0.13212
| 21.8054 | 0.11891
| 27.4656 | 0
| 36.774 | 0
| 42.3686 | 0
| 47.2502 | 0
| 51.0382 | 0
| 53.6759 | 0
| 300.0794 | 0
| 168.9056 | 0
| 140.2108 | 0
| 47.1408 | 0
| 54.0958 | 0
| 56.6985 | 0
| 56.4448 | 0
| 56.5148 | 0
| 61.9475 | 0
| 76.8242 | 0
| 98.7127 | 0
| 279.6781 | 0
| 193.6855 | 0
| 126.3402 | 0
| 165.8831 | 0
| 148.1413 | 0
| 185.3002 | 0
| 42.3904 | 0
| 74.7946 | 0
| 96.3682 | 0
| 108.4672 | 0
| 119.5996 | 0
| 126.454 | 0
| 128.2255 | 0
| 384.4622 | 0
| 256.8228 | 0
| 203.8905 | 0
| 104.6354 | 0
| 126.6683 | 0
| 129.8746 | 0
| 133.8595 | 0
| 140.9457 | 0
| 153.3816 | 0
| 164.2559 | 0
| 170.1785 | 0
| 331.9761 | 0
| 226.7589 | 0
| 148.1063 | 0
| 180.2042 | 0
| 153.7971 | 0
| 183.7517 | 0
| 36.4022 | 0
| 63.2117 | 0
| 79.1557 | 0
| 87.3923 | 0
| 92.8863 | 0
| 94.3823 | 0
| 96.0882 | 0
| 349.158 | 0
| 217.5468 | 0
| 171.8713 | 0
| 70.2935 | 0
| 87.541 | 0
| 90.3449 | 0
| 92.0158 | 0
| 99.2158 | 0
| 109.5258 | 0
| 120.1682 | 0
| 128.9735 | 0
| 293.2381 | 0
| 193.5762 | 0
| 121.3011 | 0
| 159.2211 | 0
| 136.2128 | 0
| 168.2364 | 0
| 26.3371 | 0
| 47.7707 | 0
| 62.4637 | 0
| 70.4466 | 0
| 74.0291 | 0
| 76.6142 | 0
| 79.0157 | 0
| 330.9175 | 0
| 204.8879 | 0
| 165.7999 | 0
| 66.0593 | 0
| 85.5507 | 0
| 89.4132 | 0
| 92.5757 | 0
| 100.5412 | 0
| 110.545 | 0
| 122.9196 | 0
| 133.9426 | 0
| 300.6524 | 0
| 201.9746 | 0
| 129.096 | 0
| 167.0903 | 0
| 143.6883 | 0
| 175.0208 | 0
| 31.9448 | 0
| 61.7463 | 0
| 81.1459 | 0
| 93.4724 | 0
| 100.0556 | 0
| 104.3861 | 0
| 109.5958 | 0
| 360.7321 | 0
| 222.4503 | 0
| 169.9292 | 0
| 59.1743 | 0
| 62.4462 | 0
| 60.211 | 0
| 54.8219 | 0
| 49.9884 | 0.31709
| 53.4266 | 0.1057
| 66.7242 | 0
| 100.3618 | 0
| 269.9717 | 0
| 190.3524 | 0
| 127.4294 | 0
| 174.2115 | 0
| 156.3079 | 0
| 189.9281 | 0
| 50.3471 | 0
| 92.0158 | 0
| 112.9639 | 0
| 118.7422 | 0
| 121.0518 | 0
| 126.2527 | 0
| 126.887 | 0
| 384.8427 | 0
| 232.0867 | 0
| 229.2784 | 0
| 146.2779 | 0
| 104.9722 | 0
| 70.8447 | 0
| 60.1366 | 0
| 69.3093 | 0
| 103.5856 | 0
| 149.2786 | 0
| 180.2042 | 0
| 180.9741 | 0
| 191.4459 | 0
| 138.9861 | 0.25103
| 193.5368 | 0.039636
| 166.0143 | 0
| 158.4994 | 0
| 55.4649 | 0
| 90.4411 | 0
| 109.517 | 0
| 118.5891 | 0
| 122.6265 | 0
| 124.4768 | 0
| 124.3543 | 0
| 378.7888 | 0
| 226.3171 | 0
| 211.1692 | 0
| 90.4499 | 0
| 57.7964 | 1.1362
| 47.482 | 28.7494
| 42.2767 | 44.3396
| 41.6206 | 27.164
| 47.8495 | 5.8265
| 85.9225 | 0.06606
| 144.2307 | 0
| 156.3823 | 0
| 170.0211 | 0.013212
| 118.576 | 0.29066
| 174.6752 | 0.06606
| 151.5357 | 0
| 143.2772 | 0
| 52.0312 | 0
| 83.298 | 0
| 104.9285 | 0
| 118.6722 | 0
| 121.8654 | 0
| 131.2262 | 0
| 143.8414 | 0
| 393.5255 | 0
| 257.947 | 0
| 189.8318 | 0
| 80.0742 | 0
| 82.7469 | 0
| 74.624 | 0
| 68.6313 | 0
| 72.8305 | 0
| 92.9125 | 0
| 111.516 | 0
| 123.2039 | 0
| 286.0425 | 0
| 193.7599 | 0
| 118.6372 | 0
| 147.6557 | 0
| 120.5444 | 0
| 150.6127 | 0
| 21.4905 | 0
| 30.4838 | 0
| 35.6848 | 0
| 37.1589 | 0
| 37.6619 | 0
| 36.3234 | 0
| 36.4721 | 0
| 279.8793 | 0
| 144.7119 | 0
| 123.1995 | 0.039636
| 36.6296 | 0
| 43.6415 | 0
| 45.7105 | 0
| 45.015 | 0
| 44.9056 | 0
| 45.2905 | 0
| 46.5853 | 0
| 48.1775 | 0
| 188.6596 | 0
| 102.9863 | 0.91163
| 36.1178 | 5.9058
| 68.5351 | 5.0866
| 56.4929 | 3.8447
| 93.4462 | 0.35673
| 4.816 | 2.2857
| 4.3961 | 0.92484
| 4.3961 | 0
| 4.606 | 0
| 5.0653 | 0
| 6.2201 | 0
| 7.4318 | 0
| 213.3082 | 0
| 98.8658 | 0
| 97.7329 | 1.7836
| 23.9138 | 0.06606
| 28.358 | 0
| 30.9475 | 0
| 32.0148 | 0
| 33.349 | 0
| 34.8187 | 0
| 36.2753 | 0
| 38.0512 | 0
| 168.3064 | 0
| 99.7757 | 0.60775
| 36.6952 | 4.7563
| 62.5205 | 5.232
| 42.8322 | 5.9454
| 76.0062 | 11.5209
| 1.9859 | 16.7132
| 1.1504 | 3.3294
| 3.0357 | 0
| 7.7598 | 0
| 9.2383 | 0
| 10.8174 | 0
| 13.127 | 0
| 213.7631 | 0
| 105.8208 | 0
| 103.485 | 0
| 29.6702 | 0
| 38.2918 | 0
| 44.9975 | 0
| 46.5372 | 0
| 47.4514 | 0
| 49.8966 | 0
| 54.8744 | 0
| 59.183 | 0
| 211.576 | 0
| 123.3264 | 0
| 55.5043 | 1.0438
| 93.3018 | 0.96448
| 80.4548 | 0.59454
| 116.3714 | 0
| 12.0422 | 0
| 12.0597 | 0
| 14.5442 | 0
| 17.5056 | 0
| 19.837 | 0
| 22.0766 | 0
| 23.94 | 0
| 244.5182 | 0
| 126.174 | 0
| 113.6638 | 0.039636
| 33.1477 | 0
| 39.0704 | 0
| 42.5742 | 0
| 43.8121 | 0
| 45.448 | 0
| 52.2893 | 0
| 64.3752 | 0
| 69.8473 | 0
| 230.0002 | 0
| 142.9753 | 0
| 79.0157 | 0.039636
| 121.2093 | 0
| 107.7673 | 0
| 146.1248 | 0
| 20.7862 | 0
| 31.2318 | 0
| 39.0879 | 0
| 42.5129 | 0
| 45.8679 | 0
| 51.0426 | 0
| 53.9646 | 0
| 294.0867 | 0
| 164.4789 | 0
| 167.0685 | 0
| 94.5091 | 0
| 78.8495 | 0
| 79.4881 | 0
| 95.4933 | 0.013212
| 114.1624 | 0.039636
| 128.4836 | 0.052848
| 140.8188 | 0.11891
| 148.7318 | 0.1057
| 131.1956 | 0.06606
| 136.3397 | 1.1362
| 86.2025 | 1.3741
| 136.6459 | 0.29066
| 116.1177 | 0
| 105.3834 | 0
| 24.2812 | 0.052848
| 35.8904 | 0
| 45.951 | 0
| 52.2543 | 0
| 57.3459 | 0
| 63.0804 | 0
| 72.3188 | 0
| 322.0991 | 0
| 181.1622 | 0
| 187.5616 | 0
| 114.9673 | 0
| 74.379 | 0
| 50.7627 | 0.092484
| 44.7788 | 1.3741
| 56.1429 | 0.026424
| 93.8574 | 0
| 138.3562 | 0
| 165.0345 | 0
| 158.9718 | 0
| 169.8855 | 0.17176
| 115.8815 | 0.87199
| 171.1059 | 0.13212
| 151.6625 | 0
| 144.9219 | 0
| 49.4504 | 0
| 82.2176 | 0
| 101.7353 | 0
| 114.5167 | 0
| 123.3089 | 0
| 128.5579 | 0
| 129.3541 | 0
| 376.8511 | 0
| 248.42 | 0
| 196.2532 | 0
| 96.2763 | 0
| 118.9653 | 0
| 121.9748 | 0
| 118.8953 | 0
| 119.6433 | 0
| 131.2612 | 0
| 144.5807 | 0
| 148.9811 | 0
| 307.0912 | 0
| 202.2415 | 0
| 126.1784 | 0
| 160.494 | 0
| 134.5025 | 0
| 163.4729 | 0
| 25.1648 | 0
| 43.0291 | 0
| 54.0739 | 0
| 60.5172 | 0
| 65.2938 | 0
| 69.3224 | 0
| 74.1909 | 0
| 327.9299 | 0
| 197.8454 | 0
| 160.8002 | 0
| 58.0895 | 0
| 70.2104 | 0
| 76.5093 | 0
| 83.403 | 0
| 91.0447 | 0
| 102.2515 | 0
| 113.9 | 0
| 121.1218 | 0
| 285.4039 | 0
| 186.4462 | 0
| 115.1816 | 0
| 153.0579 | 0
| 130.6226 | 0.026424
| 163.6522 | 0
| 24.6705 | 0
| 42.8585 | 0
| 55.863 | 0
| 64.9745 | 0
| 70.2585 | 0
| 74.9258 | 0
| 80.1705 | 0
| 332.7241 | 0
| 204.048 | 0
| 165.7343 | 0
| 64.5895 | 0
| 83.1406 | 0
| 88.8314 | 0
| 93.4462 | 0
| 101.7441 | 0
| 111.3979 | 0
| 120.3782 | 0
| 126.209 | 0
| 289.555 | 0
| 187.6929 | 0
| 114.0137 | 0
| 153.1497 | 0
| 131.0906 | 0
| 162.9173 | 0
| 23.1439 | 0
| 40.5052 | 0
| 52.7617 | 0
| 60.9721 | 0
| 67.4284 | 0
| 75.2057 | 0
| 80.3848 | 0
| 333.6383 | 0
| 200.3562 | 0
| 147.332 | 0
| 50.1984 | 0
| 49.9316 | 0
| 46.8084 | 0.48885
| 42.9678 | 2.0347
| 42.4779 | 0.19818
| 48.1207 | 0
| 58.0632 | 0
| 76.1856 | 0
| 236.5265 | 0
| 163.0486 | 0
| 96.3419 | 0
| 132.6522 | 0
| 113.1826 | 0.026424
| 148.0932 | 0
| 22.4572 | 0
| 36.2797 | 0
| 50.5571 | 0
| 60.2809 | 0
| 70.4029 | 0
| 79.475 | 0
| 85.5595 | 0
| 334.7274 | 0
| 206.795 | 0
| 165.9224 | 0
| 61.1602 | 0
| 70.7047 | 0
| 68.1501 | 0
| 62.8136 | 0
| 56.331 | 0
| 55.8324 | 0
| 65.0926 | 0
| 93.5468 | 0
| 263.9659 | 0
| 195.2165 | 0
| 133.7545 | 0
| 175.3882 | 0
| 160.7215 | 0
| 198.1735 | 0
| 52.0924 | 0
| 87.8341 | 0
| 109.3639 | 0
| 118.8866 | 0
| 125.9859 | 0
| 132.311 | 0
| 135.5742 | 0
| 394.2473 | 0
| 242.3005 | 0
| 221.3611 | 0
| 106.9056 | 0
| 76.3999 | 0.1057
| 62.0831 | 21.6017
| 52.7573 | 37.0466
| 54.0302 | 11.9833
| 82.047 | 0.91163
| 140.2371 | 0
| 181.3852 | 0
| 177.0635 | 0
| 180.3179 | 0.039636
| 119.2671 | 0.46242
| 164.1377 | 0.092484
| 135.4429 | 0
| 125.6491 | 0
| 40.7589 | 0
| 66.0549 | 0
| 77.3272 | 0
| 84.2297 | 0
| 92.8557 | 0
| 100.8736 | 0
| 110.4444 | 0
| 369.2312 | 0
| 225.9365 | 0
| 209.7738 | 0
| 103.0694 | 0
| 80.2448 | 0
| 75.91 | 0
| 83.2062 | 0
| 100.1169 | 0
| 137.7525 | 0
| 180.2698 | 0
| 203.6193 | 0
| 191.8571 | 0
| 192.955 | 0
| 135.7535 | 0
| 190.1249 | 0
| 163.8622 | 0
| 150.5733 | 0
| 51.3007 | 0
| 82.8256 | 0
| 101.9628 | 0
| 113.1607 | 0
| 120.68 | 0
| 126.3096 | 0
| 130.7669 | 0
| 377.879 | 0
| 251.6263 | 0
| 199.407 | 0
| 90.4017 | 0
| 92.5451 | 0
| 92.5932 | 0
| 105.3397 | 0
| 117.01 | 0
| 131.6374 | 0
| 144.0908 | 0
| 150.3327 | 0
| 313.167 | 0
| 221.3349 | 0
| 152.3974 | 0
| 190.0943 | 0
| 167.0685 | 0
| 197.4211 | 0
| 49.3979 | 0
| 84.2778 | 0
| 103.4937 | 0
| 115.1991 | 0
| 122.1978 | 0
| 127.7487 | 0
| 130.9156 | 0
| 385.7045 | 0
| 262.903 | 0
| 207.8142 | 0
| 101.1317 | 0
| 107.6536 | 0
| 102.8507 | 0
| 109.5214 | 0
| 120.9425 | 0
| 128.8598 | 0
| 150.8708 | 0
| 172.3831 | 0
| 339.1629 | 0
| 240.9007 | 0
| 166.2374 | 0
| 203.6106 | 0
| 178.0827 | 0
| 208.7503 | 0
| 56.8778 | 0
| 99.885 | 0
| 118.821 | 0
| 127.5912 | 0
| 135.5086 | 0
| 142.6429 | 0
| 146.6453 | 0
| 400.8611 | 0
| 277.9327 | 0
| 220.4163 | 0
| 130.8763 | 0
| 159.9166 | 0
| 165.555 | 0
| 167.764 | 0
| 173.4286 | 0
| 183.323 | 0
| 193.2481 | 0
| 199.3851 | 0
| 361.9219 | 0
| 260.8996 | 0
| 184.9065 | 0
| 218.1417 | 0
| 186.9799 | 0
| 213.3213 | 0
| 55.1456 | 0
| 95.4365 | 0
| 112.7321 | 0
| 120.7456 | 0
| 126.5064 | 0
| 130.955 | 0
| 133.5927 | 0
| 388.9457 | 0
| 261.805 | 0
| 205.7715 | 0
| 107.2993 | 0
| 130.3732 | 0
| 132.7003 | 0
| 133.5795 | 0
| 138.9511 | 0
| 150.2103 | 0
| 163.6303 | 0
| 171.3464 | 0
| 335.1911 | 0
| 230.0702 | 0
| 151.7981 | 0
| 186.678 | 0
| 159.9079 | 0
| 191.1966 | 0
| 38.2787 | 0
| 67.2316 | 0
| 80.8922 | 0
| 86.115 | 0
| 80.7916 | 0
| 82.1695 | 0
| 96.9149 | 0
| 352.3511 | 0
| 225.7135 | 0
| 179.2156 | 0
| 70.8884 | 0
| 83.8229 | 0
| 79.5931 | 0
| 72.2881 | 0
| 69.423 | 0
| 87.8253 | 0
| 119.114 | 0
| 135.1805 | 0
| 300.8405 | 0
| 201.4541 | 0
| 123.6982 | 0
| 160.1572 | 0
| 134.5112 | 0
| 165.5987 | 0
| 25.3179 | 0
| 46.4366 | 0
| 59.1043 | 0
| 65.3375 | 0
| 70.4597 | 0
| 74.6721 | 0
| 78.4033 | 0
| 334.6662 | 0
| 198.6109 | 0
| 222.599 | 0
| 175.2176 | 0
| 176.5736 | 0
| 173.3717 | 0
| 165.918 | 0
| 166.4692 | 0
| 177.6759 | 0
| 190.5798 | 0
| 199.2058 | 0
| 180.9303 | 0
| 178.0215 | 0.30388
| 116.9138 | 1.2023
| 166.128 | 0.19818
| 139.2748 | 0
| 128.5536 | 0
| 33.9788 | 0.052848
| 57.0397 | 0
| 71.912 | 0
| 81.4127 | 0
| 88.0572 | 0
| 93.0175 | 0
| 97.383 | 0
| 355.868 | 0
| 213.7281 | 0
| 234.7156 | 0
| 185.3089 | 0
| 180.1998 | 0
| 172.6806 | 0
| 171.1321 | 0
| 171.0796 | 0
| 169.9729 | 0
| 197.0843 | 0
| 222.2972 | 0
| 209.6033 | 0
| 208.6541 | 0
| 149.143 | 0.3303
| 205.4828 | 0.06606
| 176.7836 | 0
| 161.5088 | 0
| 57.4902 | 0
| 95.4408 | 0
| 109.8407 | 0
| 114.2674 | 0
| 116.7082 | 0
| 117.2113 | 0
| 114.8142 | 0
| 363.4048 | 0
| 231.8592 | 0
| 182.8069 | 0
| 76.6842 | 0
| 96.5431 | 0
| 105.3615 | 0
| 111.1136 | 0
| 119.8095 | 0
| 132.1973 | 0
| 145.1143 | 0
| 156.3342 | 0
| 324.588 | 0
| 226.4483 | 0
| 155.3456 | 0
| 194.2104 | 0
| 171.6176 | 0
| 202.7795 | 0
| 51.7556 | 0
| 90.8435 | 0
| 112.2859 | 0
| 124.3062 | 0
| 135.8148 | 0
| 147.0171 | 0
| 154.3701 | 0
| 414.0187 | 0
| 290.1105 | 0
| 225.626 | 0
| 125.1898 | 0
| 152.3099 | 0
| 162.773 | 0
| 168.8706 | 0
| 174.7802 | 0
| 183.4717 | 0
| 191.8483 | 0
| 196.5288 | 0
| 359.1093 | 0
| 263.1479 | 0
| 194.954 | 0
| 231.5836 | 0
| 200.0412 | 0
| 224.5718 | 0
| 65.4206 | 0
| 111.8835 | 0
| 128.383 | 0
| 135.3817 | 0
| 140.5476 | 0
| 144.7469 | 0
| 146.3828 | 0
| 400.7386 | 0
| 271.4983 | 0
| 213.1857 | 0
| 114.7267 | 0
| 137.4988 | 0
| 138.2424 | 0
| 127.8974 | 0
| 115.2035 | 0
| 129.3059 | 0
| 166.0536 | 0
| 187.5485 | 0
| 356.2136 | 0
| 257.7633 | 0
| 183.7036 | 0
| 221.7417 | 0
| 197.5786 | 0
| 224.3443 | 0
| 64.0953 | 0
| 110.4706 | 0
| 127.6306 | 0
| 135.4429 | 0
| 141.5012 | 0
| 145.718 | 0
| 151.7937 | 0
| 413.4282 | 0
| 291.2172 | 0
| 227.988 | 0
| 134.3013 | 0
| 157.852 | 0
| 157.8476 | 0
| 158.9149 | 0
| 167.6852 | 0
| 182.2951 | 0
| 197.9066 | 0
| 206.8169 | 0
| 370.6222 | 0
| 271.2402 | 0
| 196.2925 | 0
| 231.5224 | 0
| 201.3404 | 0
| 227.1351 | 0
| 68.2333 | 0
| 117.4562 | 0
| 135.163 | 0
| 143.9989 | 0
| 150.7789 | 0
| 154.8557 | 0
| 156.6972 | 0
| 410.445 | 0
| 288.5227 | 0
| 230.8269 | 0
| 145.7748 | 0
| 175.0776 | 0
| 172.8599 | 0
| 168.1226 | 0
| 174.8021 | 0
| 186.923 | 0
| 194.1448 | 0
| 197.5086 | 0
| 359.3717 | 0
| 256.0792 | 0
| 177.9121 | 0
| 209.5989 | 0
| 177.4178 | 0
| 203.8949 | 0
| 49.656 | 0
| 95.2046 | 0
| 115.2997 | 0
| 122.0622 | 0
| 126.9526 | 0
| 129.1835 | 0
| 129.5203 | 0
| 390.1662 | 0
| 242.038 | 0
| 255.0206 | 0
| 180.6985 | 0
| 148.0713 | 0
| 140.6395 | 0
| 151.0764 | 0
| 168.3982 | 0
| 192.2552 | 0
| 207.2543 | 0
| 212.1622 | 0
| 191.5859 | 0
| 186.5906 | 0.31709
| 123.4532 | 1.3344
| 173.1049 | 0.25103
| 141.8687 | 0
| 126.9832 | 0
| 28.7123 | 0.1057
| 46.2747 | 0
| 58.5881 | 0
| 65.1932 | 0
| 65.2457 | 0
| 63.1198 | 0
| 64.1084 | 0
| 318.8928 | 0
| 178.1833 | 0
| 200.2425 | 0
| 151.247 | 0
| 145.3112 | 0
| 136.3747 | 0.026424
| 132.9978 | 0.052848
| 137.1008 | 0.18497
| 149.3136 | 0.18497
| 162.7774 | 0.18497
| 169.2118 | 0.2246
| 149.2611 | 0.19818
| 146.4834 | 1.5458
| 83.9367 | 2.3121
| 127.062 | 0.95127
| 100.633 | 0.40957
| 87.6635 | 0.42279
| 16.8407 | 0.55491
| 18.4898 | 0
| 23.8963 | 0
| 26.9626 | 0
| 29.1016 | 0
| 30.8469 | 0
| 33.0078 | 0
| 277.1979 | 0
| 148.1763 | 0
| 130.1939 | 0.14533
| 43.1078 | 0
| 52.7004 | 0
| 57.079 | 0
| 56.4491 | 0
| 56.646 | 0
| 61.0858 | 0
| 68.9725 | 0
| 75.1795 | 0
| 236.3165 | 0
| 145.04 | 0
| 77.3054 | 0.40957
| 116.7913 | 0.46242
| 99.6838 | 0.15854
| 135.1892 | 0
| 16.517 | 0
| 21.0924 | 0
| 30.217 | 0
| 35.921 | 0
| 40.6145 | 0
| 44.2364 | 0
| 48.9386 | 0
| 295.3158 | 0
| 169.8373 | 0
| 143.7058 | 0
| 47.6482 | 0
| 55.2069 | 0
| 58.6931 | 0
| 60.4165 | 0
| 66.2867 | 0
| 76.518 | 0
| 86.653 | 0
| 94.7716 | 0
| 260.5759 | 0
| 167.4753 | 0
| 100.703 | 0.026424
| 139.9046 | 0.026424
| 118.4667 | 0.026424
| 152.638 | 0
| 21.1449 | 0
| 34.8624 | 0
| 45.7323 | 0
| 53.4616 | 0
| 58.0107 | 0
| 61.5145 | 0
| 65.4513 | 0
| 315.5859 | 0
| 191.7871 | 0
| 159.0156 | 0
| 57.5121 | 0
| 70.4072 | 0
| 75.4507 | 0
| 77.4847 | 0
| 84.0373 | 0
| 96.5912 | 0
| 111.2273 | 0
| 121.7036 | 0
| 287.1011 | 0
| 190.488 | 0
| 120.6887 | 0
| 159.6804 | 0
| 136.8514 | 0
| 168.3064 | 0
| 27.3869 | 0
| 50.0147 | 0
| 64.6333 | 0
| 71.4702 | 0
| 74.239 | 0
| 76.4874 | 0
| 79.7112 | 0
| 331.005 | 0
| 202.7358 | 0
| 163.3679 | 0
| 61.3308 | 0
| 77.1829 | 0
| 78.7532 | 0
| 76.8767 | 0
| 79.5318 | 0
| 93.8311 | 0
| 110.8687 | 0
| 119.5864 | 0
| 285.9988 | 0
| 191.2885 | 0
| 122.6703 | 0
| 161.0364 | 0
| 138.8898 | 0
| 172.5493 | 0
| 29.7577 | 0
| 57.9757 | 0
| 78.0883 | 0
| 87.1998 | 0
| 92.7288 | 0
| 97.6236 | 0
| 102.7326 | 0
| 353.8996 | 0
| 226.8989 | 0
| 180.471 | 0
| 79.6718 | 0
| 101.1229 | 0
| 107.588 | 0
| 112.3209 | 0
| 117.8499 | 0
| 123.8775 | 0
| 127.2763 | 0
| 125.4916 | 0
| 280.1111 | 0
| 167.5453 | 0
| 87.2873 | 0
| 127.9893 | 0
| 110.4575 | 0
| 143.8895 | 0
| 15.6728 | 0
| 24.6618 | 0
| 36.7215 | 0
| 47.4208 | 0
| 53.4441 | 0
| 58.8418 | 0
| 67.634 | 0
| 321.9898 | 0
| 190.8554 | 0
| 206.5851 | 0
| 152.8304 | 0
| 134.4238 | 0
| 89.7237 | 0
| 68.2114 | 0
| 67.669 | 0
| 79.6806 | 0
| 125.6622 | 0
| 166.2155 | 0
| 160.1572 | 0
| 163.2804 | 0.013212
| 106.057 | 0.31709
| 155.6955 | 0.052848
| 133.9513 | 0
| 126.9089 | 0
| 34.3288 | 0
| 58.3169 | 0
| 74.0422 | 0
| 80.9841 | 0
| 84.5753 | 0
| 87.7728 | 0
| 91.106 | 0
| 344.2938 | 0
| 203.8643 | 0
| 220.9806 | 0
| 149.8428 | 0
| 114.0443 | 0
| 98.4503 | 0
| 107.623 | 0
| 127.2719 | 0
| 144.62 | 0
| 157.2702 | 0
| 162.5237 | 0
| 143.334 | 0
| 144.1301 | 0.36994
| 82.6419 | 1.308
| 123.3526 | 0.50206
| 95.9001 | 0.19818
| 80.4154 | 0.19818
| 15.0167 | 0.092484
| 14.1462 | 0
| 14.4393 | 0
| 13.8794 | 0
| 14.0368 | 0
| 16.1933 | 0
| 21.9279 | 0
| 256.7616 | 0
| 136.9346 | 0
| 125.636 | 0
| 41.5987 | 0
| 49.7391 | 0
| 55.5131 | 0
| 58.9731 | 0
| 64.4408 | 0
| 74.6021 | 0
| 84.7153 | 0
| 92.8688 | 0
| 252.7286 | 0
| 152.2968 | 0
| 78.447 | 0.29066
| 113.1826 | 0.55491
| 93.0656 | 0.29066
| 128.6236 | 0
| 15.7078 | 0
| 22.081 | 0
| 32.8722 | 0
| 38.1825 | 0
| 44.7744 | 0
| 53.8771 | 0
| 57.4946 | 0
| 299.0383 | 0
| 172.6675 | 0
| 139.6247 | 0
| 44.5819 | 0
| 47.0009 | 0
| 43.2522 | 0.56812
| 37.9375 | 2.9066
| 37.2507 | 0.73987
| 41.883 | 0
| 51.1257 | 0
| 64.244 | 0
| 212.9451 | 0
| 147.4676 | 0
| 86.2812 | 0
| 124.9099 | 0
| 109.9063 | 0
| 146.6059 | 0
| 24.7318 | 0
| 39.5866 | 0
| 51.7819 | 0
| 62.6693 | 0
| 72.5462 | 0
| 79.1469 | 0
| 80.013 | 0
| 327.3438 | 0
| 208.3654 | 0
| 168.1708 | 0
| 58.8068 | 0
| 63.5222 | 0
| 68.3557 | 0
| 76.4305 | 0
| 84.6059 | 0
| 94.2029 | 0
| 101.5516 | 0
| 105.7027 | 0
| 268.187 | 0
| 171.517 | 0
| 99.0495 | 0
| 135.2505 | 0
| 113.9087 | 0.013212
| 146.8071 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0